## 230215 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 02. 15 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
강정호 CE, 서성현 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  |  | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  |  | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  |  | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  |  | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  |  | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  |  | E&D Mall & 센구조
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  |  | 센구조
MINUTES OF MEETING
ITEM NO |  |  |  |  | Due Date

## 230220 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 02. 20 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
강정호 CE, 서성현 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 물량 Update 필요 (코어부 주변 철골보 변경등)
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  |  | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-02-28 | E&D Mall & 센구조
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-24 | 센구조
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
5 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-03 | 센구조
| - HMB 정모멘트 고려 상세보완 기본 Concept 송부 |  |  |  | 2023-02-22 | E&D Mall & 센구조 | 2/22일 송부후 2/23 오전 관련회의실시
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam 접합상세 |  |  |  | 2023-03-03 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-02-22 | 센구조

## 230223 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 02. 23 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
강정호 CE, 서성현 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  |  | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  |  | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-02-28 | E&D Mall & 센구조
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
5 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-03 | 센구조
| - HMB 정모멘트 고려 상세보완 기본 Concept 송부 |  |  |  | 2023-02-22 | E&D Mall & 센구조 | 단부 정착부분 상세 보완요망
| => 콘크리트 타설시 충전문제, PC 제작/운반/야적등 Handling시 간섭문제로 현 단부 |  |  |  |  | E&D Mall & 센구조
상세는 보완 요망 (E&D Mall과 협의하여 PC보 하단 단부&중앙부로 철근배치 변경)
| => 단부 보강상세는 PC부재력(역전모멘트) 고려하여 층별로 몇가지 타입으로 정리요망 |  |  |  |  | E&D Mall & 센구조
| => P4(중요도계수 1.5)대비 역전모멘트가 증가하는 부분은 구조해석 재검토후 결과송부 요망 |  |  |  |  | E&D Mall & 센구조
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조

## 230302 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 03. 02 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 수석, 김세일 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  |  | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  |  | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-02-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
5 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-03 | 센구조
| - HMB 정모멘트 고려 상세보완 기본 Concept 송부 |  |  |  | 2023-02-22 | E&D Mall & 센구조 | 단부 정착부분 상세 보완요망
| => ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완하여 3/7일 회의시 협의
| => 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 | [5 empty] | KDS기준에 부합여부 재검토
=> Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망
=> Mock up (Deck & 타설포함) 및 접합부 상세변경에 따른 구조성능평가 인증 검토요망
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토

## 230307 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 03. 07 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
강정호 CE, 서성현 수석, 김세일 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  |  | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  |  | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-02-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| - ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완하여 3/7일 회의시 협의
| - 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | KDS기준에 부합여부 재검토
| - Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
- Mock up (Deck & 타설포함) 및 접합부 상세변경에 따른 구조성능평가 인증 검토요망
6 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-03 | 센구조
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조

## 230309 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 03. 09 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 수석, 김세일 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| - ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완하여 3/7일 회의시 협의
| - 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | KDS기준에 부합여부 재검토
| - Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| - 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/14일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-15 | SECL E&D Mall & 센구조
| - Mock up (Deck & 타설포함) 및 접합부 상세변경에 따른 구조성능평가 인증 검토요망 |  |  |  |  | 센구조
6 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| - 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조

## 230315 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 03. 15 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 수석, 김세일 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조
=> 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| - ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완하여 3/7일 회의시 협의
| - 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | KDS기준에 부합여부 재검토
| - Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조
| - 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-15 | SECL E&D Mall & 센구조
| - Mock up (Deck & 타설포함) 및 접합부 상세변경에 따른 구조성능평가 인증 검토요망 |  |  |  |  | 센구조
6 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| - 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조
| - 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조

## 230321 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 03. 21 | REPORTED BY : 서성현 수석
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 수석, 김세일 수석 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조
=> 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL 송부 Comment 참조
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조
| - D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 & SECL
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-03-28 | 센구조
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| - ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완하여 3/7일 회의시 협의
| - 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | KDS기준에 부합여부 재검토
| - Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망
| - 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정
| - 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조
| - Mock up (Deck & 타설포함) 및 접합부 상세변경에 따른 구조성능평가 인증 검토요망 |  |  |  |  | 센구조
6 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| - 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조
| - 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조

## 230328 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 03. 28 | REPORTED BY : 김혜진 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 프로, 김세일 프로, 김혜진 프로, 강상규 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status
1 | PC Beam & Girder 양중 검토
| - T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| - PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| - 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall |  | Bracket 포함 PC 보 Erection 중량 확인
| - 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조
=> 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조
| =>SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall
2 | P5 복합동 구조평면도
- 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| - 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조
포함)하여 SECL 송부요망
| - Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| - 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
- 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토후 의견송부 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| - PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL 송부 Comment 참조
| - PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조
| - D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL
4 | 기존 검토요청 사항
| - PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| - P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-03-28 | 센구조
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| - ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완하여 3/7일 회의시 협의
| - 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | KDS기준에 부합여부 재검토
| - Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| - Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망
| - 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정
| - 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조
| - 센구조에서 제시한 3개 안으로 시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정예정 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조
| - Mock up (Deck & 타설포함) 및 접합부 상세변경에 따른 구조성능평가 인증 검토요망 |  |  |  |  | 센구조
| - 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조
6 | 추가 검토사항
| - PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| - 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조
| - PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조
| - 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| - 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| - 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| - 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| - HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조
7 | 도면 진행상황
| - 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조
| - 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조
8 | 공사팀 검토 요청 사항
| - PSRC/PC부재-PTW벽체 간 접합 상세 관련 자료 공유 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조
| - 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조
| - Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조
| - 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL
| - 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조
| - Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조
| - T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조
9 | 기타사항
| - 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  |  | SECL
| - 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL

## 230404 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 04. 04 | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강정호 CE, 김세일 수석, |  |  | CLIENT :
김혜진 프로, 강상규 프로 |  |  | PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장, 양상관 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로, 이철기 이사
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status | Note
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토
| ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 |  | 노란색은 신규 추가 및 REMIND 안건입니다.
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 - 거더의 높이와 동일
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 폭은 최소 300mm 반영가능
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall
| ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| =>SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall | 4/30이슈도면에 상세포함요망
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall
| ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall
2 | P5 복합동 구조평면도
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | Remind
| ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
| ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토의견 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL Comment 참조
| ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료
| ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | Remind
| ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 230403 1611 접수
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL
| ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조
4 | 기존 검토요청 사항
| ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | Remind
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완 3/7일 협의
| ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망
| ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정
| ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조
| ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | Remind
| ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 230405 0027 접수
6 | 추가 검토사항
| ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | Remind
| => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | Remind
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 |  |  |  | 2023-03-15 | E&D Mall & 센구조 |  | 확인 필요
| ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx
7 | 도면 진행상황
| ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 |  | 확인 필요
| ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송
8 | 공사팀 검토 요청 사항
| ■ PSRC/PC부재-PTW벽체 간 접합 상세 관련 자료 공유 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | Remind
| ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | Remind
| ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | Remind
| ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료
| ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | Remind
| ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 11일 회의시 CLOSED 내용
| ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | Remind
| ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 |  | 230405 1000 자료 전달
9 | 기타사항
| ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 4월 4일 송부
| ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료
| ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | SECL |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 )
10 | Mock Up TEST
| ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 |  | ■ 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx 아래의 보안 필요 230405 1420 Comment 메일 발송

## 230411 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 04. 11 (8:30 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 김세일 프로 강상규 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리 | [8 empty] | 강상규 프로 작업 (숨김) ->
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status | Note |  | Action By | By | 상세내용 | 요청일자
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토
| ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 - 거더의 높이와 동일
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 폭은 최소 300mm 반영가능
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall
| ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| =>SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | CLOSED 230406 COMMENT |  |  | 서성현 수석 | 위동표 수석 | - 계단실 및 ELEV Core. PC화 가능여부 검토 - E&D 1차 검토자료 작성요청 (상세포함) - 기본적으로 PC Core는 수직하중 및 지지하고 횡력은 골조가 저항하는 방식임 | 2023-03-21
| ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall
2 | P5 복합동 구조평면도
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-04-30 | 센구조 | Remind |  |  | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
| ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토의견 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL Comment 참조
| ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료
| ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-10 접수
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx
| ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 230403 1611 접수
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | CLOSED 2023-04-10 접수
| ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 |  | 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | - 2 BAY 기준으로 물량 검토 - PC 물량 정리는 3일정도면 정리 됩니다. 이엔디 - 7천 루베안에 물량이 될지 고민입니다.
4 | 기존 검토요청 사항
| ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | CLOSED 2023-04-10 접수
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [6 empty] | 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | - 결과는 변경되어도 문제 없다. - 물산 기준으로는 P5,P6를 같이 공사해야 하지만 혹시 P6를 공사를 미루어 질경우를 대비하는 것이다. -공사에서는 YARD로 사용하기를 원하기도 함
| ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완 3/7일 협의
| ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망
| ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정
| ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조
| ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조
| ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 230405 0027 접수
6 | 추가 검토사항
| ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조
| ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 | 확인 필요
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx
7 | 도면 진행상황
| ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | CLOSED
| ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | CLOSED
확인 필요
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [6 empty] | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조
| ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 |  |  |  | 김혜진 프로 | 위동표 수석 | - PSRC & PTW 접합부 상세, PTW & PC Slab 상세, PTW & PC Beam 상세 - 수조내부에 설치되는 PSRC의 Form 형태 검토 필요 (탈착식 or 몰탈성형판) - PSRC에 PC Slab 거치용 corbel 추가검토 요청 - PTW내부 T/L반입용 Opening 반영요청 (공사 Inform 접수필요) | 2023-03-21
| ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | '- 보일러 실은 SLAB 선 타설이 문제가 될거 같다.-SEN | 김혜진 프로 | 위동표 수석
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | [5 empty] | 1.5117
| ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | - 단순 밴드 방식으로 고정 ( SK에서 사용 하였음 ) - SEN 아래에 걸면 설치가 어렵고. 기둥이 아닌 보에다 붙임. - 대형리프트는 자립형이라서 독립 검토 - 기둥에 후시공 엥커 반영시 SHOP을 보고 엥커 적용 가능
| ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조
| ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx |  | 김세일 수석 | 김대호 PM | - 기초 SD600 철근 적용관련 경제성 검토 - 거더 상단근 SD600 철근 적용시 경제성 검토 | 2023-03-21
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰
| ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-30 | 센구조 |  | 11일 회의시 CLOSED 내용 |  | 김세일 수석 | 김대호 PM
| ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-10 접수
[10 empty] | 강상규 프로 | 위동표 수석 | - 건물 바깥쪽 T/C 기초 검토 PPT 작성 요청 ( 파일검토 1page & 배근 검토 1page ) (기 송부한 PPT Format으로 작성) | 2023-03-28
9 | 기타사항 | [6 empty] | 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | P/S 철판은 작업용 /
| ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 4월 4일 송부
| ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료
| ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조
| ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 2023-04-10 접수 closed
| ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 )
230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 강상규 프로 | EM | L/L 아이탬 적용 가능 여부 확인 '- 접지선을 기둥 내부에 매입 - 가능여부 및 참고 자료 요청 - 가능하다면 최대 굵기 확인 요청
| ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조
| ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 230413 0053 접수 | 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | - 하단 포켓 800mm ok - 이엔디몰 확인 - 2500개의 기준은 부재이기 때문에 기둥 기준으로 1200여게 하단 철근 반영

## 230418 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 04. 18 (8:30 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로 |  |  | CLIENT :
강정호 CE |  |  | PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리 | [8 empty] | 강상규 프로 작업 (숨김) ->
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status | Note |  | Action By | By | 상세내용 | 요청일자
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토
| ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 |  | 공사팀에서 중량에 대한 질문이 많아서 타워크레인 범위에 따라서 중공단면 반영 등등 정리 추가 요청
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 - 거더의 높이와 동일
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 폭은 최소 300mm 반영가능
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall
| ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 |  |  |  | 2023-04-28 | E&D Mall | Remind
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | CLOSED 230406 COMMENT |  |  | 서성현 수석 | 위동표 수석 | - 계단실 및 ELEV Core. PC화 가능여부 검토 - E&D 1차 검토자료 작성요청 (상세포함) - 기본적으로 PC Core는 수직하중 및 지지하고 횡력은 골조가 저항하는 방식임 | 2023-03-21
| ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함
2 | P5 복합동 구조평면도
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-02 | 센구조 |  |  |  | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
| ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 230417 2050 접수 | 기존에 DL 하중에 구배의 하중에 대하여 확인 필요 - 김세일 프로님이 전달
| => 4/19일 삼우협의 예정, 삼우 검토후 구체 단차 처리안 결정예정 => Roof 무근두께 협의후 결정예정 |  |  |  | 4월 19일 | SECL & 센구조
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
| ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토의견 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL Comment 참조
| ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료
| ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 230418 2050 접수
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조
| ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 230403 1611 접수
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | CLOSED 2023-04-10 접수 | 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | - 2 BAY 기준으로 물량 검토 - PC 물량 정리는 3일정도면 정리 됩니다. 이엔디 - 7천 루베안에 물량이 될지 고민입니다.
| ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | HOLD
| ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | CHECK
4 | 기존 검토요청 사항
| ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | CLOSED 2023-04-10 접수 | 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | - 결과는 변경되어도 문제 없다. - 물산 기준으로는 P5,P6를 같이 공사해야 하지만 혹시 P6를 공사를 미루어 질경우를 대비하는 것이다. -공사에서는 YARD로 사용하기를 원하기도 함
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완 3/7일 협의
| ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망
| ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정
| ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조
| ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | [5 empty] | 추가 실험하 하나더 해보는 것을 제안. ( 부재의 수가 많아서 상세 하나에 물량 차이가 많다. ) => 3개의 실험체만 가지고는 변수에 대한 대응이 안됨 ( 실험 기구의 문제, 타설의 문제 등등 ) PC는 7월 말 기준으로 발주하면 일정이 어떨지? ( 초도 물량은 가능 ) 몰드 발주는 한달정도 제작및 현장까지 3개월 보면 됨 PC 발주는 10월까지 END LINE => 정착용 PLATE 지압판은 현장 또는 공장에서 시공 가능
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조
| ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 230405 0027 접수
6 | 추가 검토사항
| ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | HOLD
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 |  | 확인 필요
| ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx
7 | 도면 진행상황
| ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | CLOSED | 확인 필요
| ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | CLOSED | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송
8 | 공사팀 검토 요청 사항
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수 |  |  | 김혜진 프로 | 위동표 수석 | - PSRC & PTW 접합부 상세, PTW & PC Slab 상세, PTW & PC Beam 상세 - 수조내부에 설치되는 PSRC의 Form 형태 검토 필요 (탈착식 or 몰탈성형판) - PSRC에 PC Slab 거치용 corbel 추가검토 요청 - PTW내부 T/L반입용 Opening 반영요청 (공사 Inform 접수필요) | 2023-03-21
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 |  | NRD에 5월달에 공사 시작
| ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | '- 보일러 실은 SLAB 선 타설이 문제가 될거 같다.-SEN | 김혜진 프로 | 위동표 수석
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | Closed 2023-04-12 1141 접수 |  |  |  |  | 1.5117
| ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | - 단순 밴드 방식으로 고정 ( SK에서 사용 하였음 ) - SEN 아래에 걸면 설치가 어렵고. 기둥이 아닌 보에다 붙임. - 대형리프트는 자립형이라서 독립 검토 - 기둥에 후시공 엥커 반영시 SHOP을 보고 엥커 적용 가능
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조
| ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료
| ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx |  | 김세일 수석 | 김대호 PM | - 기초 SD600 철근 적용관련 경제성 검토 - 거더 상단근 SD600 철근 적용시 경제성 검토 | 2023-03-21
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-14 1413 접수
| ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 11일 회의시 CLOSED 내용 |  | 김세일 수석 | 김대호 PM
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 2023-04-17 1800 접수
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | [5 empty] | => LAYOUT별로 중량 검토 업데이트 1등급으로 갈때 7400루베 업 SD600일때 PC 물량 감소에 대한 내용으로 정리 필요 => SECL은 한개층의 기준으로 전층을 반영
| ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 1541 접수 |  |  | 강상규 프로 | 위동표 수석 | - 건물 바깥쪽 T/C 기초 검토 PPT 작성 요청 ( 파일검토 1page & 배근 검토 1page ) (기 송부한 PPT Format으로 작성) | 2023-03-28
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료
| ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | P/S 철판은 작업용 /
| ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 |  |  |  | 2023-05-02 | 센구조
9 | 기타사항
| ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 4월 4일 송부
| ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료
| ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 )
| ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 2023-04-10 접수 closed | 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg
| ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-14 접수 |  |  | 강상규 프로 | EM | L/L 아이탬 적용 가능 여부 확인 '- 접지선을 기둥 내부에 매입 - 가능여부 및 참고 자료 요청 - 가능하다면 최대 굵기 확인 요청
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료
10 | Mock Up TEST
| ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 230413 0053 접수 | 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | - 하단 포켓 800mm ok - 이엔디몰 확인 - 2500개의 기준은 부재이기 때문에 기둥 기준으로 1200여게 하단 철근 반영
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 230419 공사팀 Comment 송부 및 Mock up Start 요청 | 무내화 공법이 중요하다 MOCK UP에 내측 공간은 동일하다 PPT 용량 감소

## 230425 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 04. 25 (8:30 ~ 10:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
강정호 CE |  |  | PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리 | [8 empty] | 강상규 프로 작업 (숨김) ->
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION |  |  |  | Due Date | ACTION BY | Status | Note |  | Action By | By | 상세내용 | 요청일자
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토
| ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료
| ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료
| ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 1824 접수 | 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 1624 접수 | 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 - 거더의 높이와 동일
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 폭은 최소 300mm 반영가능
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall
| ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | 2023-04-28 | E&D Mall | Remind
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | CLOSED 230406 COMMENT |  |  | 서성현 수석 | 위동표 수석 | - 계단실 및 ELEV Core. PC화 가능여부 검토 - E&D 1차 검토자료 작성요청 (상세포함) - 기본적으로 PC Core는 수직하중 및 지지하고 횡력은 골조가 저항하는 방식임 | 2023-03-21
| ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함
| ■ PC Girder 분절계획 => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조
2 | P5 복합동 구조평면도
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영
| ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-02 | 센구조 |  |  |  | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영
| ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 현재 도각 사용
| ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 230417 2050 접수 | 기존에 DL 하중에 구배의 하중에 대하여 확인 필요 - 김세일 프로님이 전달
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조
| ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 4월 20일 1920 메일로 추가 요청 | 23-04-20 1920에 메일로 요청
3 | 구조설계 및 기타검토 사항
| ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토의견 요망
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행
| ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료
(수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토)
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL Comment 참조
| ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료
| ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 230418 2050 접수
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조
| ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 230403 1611 접수
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | CLOSED 2023-04-10 접수 | 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | - 2 BAY 기준으로 물량 검토 - PC 물량 정리는 3일정도면 정리 됩니다. 이엔디 - 7천 루베안에 물량이 될지 고민입니다.
| ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | HOLD
| ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | CHECK
4 | 기존 검토요청 사항
| ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료
| ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | CLOSED 2023-04-10 접수 | 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | - 결과는 변경되어도 문제 없다. - 물산 기준으로는 P5,P6를 같이 공사해야 하지만 혹시 P6를 공사를 미루어 질경우를 대비하는 것이다. -공사에서는 YARD로 사용하기를 원하기도 함
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완
| ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완 3/7일 협의
| ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망
| ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정
| ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조
| ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 | 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx |  |  |  | 추가 실험하 하나더 해보는 것을 제안. ( 부재의 수가 많아서 상세 하나에 물량 차이가 많다. ) => 3개의 실험체만 가지고는 변수에 대한 대응이 안됨 ( 실험 기구의 문제, 타설의 문제 등등 ) PC는 7월 말 기준으로 발주하면 일정이 어떨지? ( 초도 물량은 가능 ) 몰드 발주는 한달정도 제작및 현장까지 3개월 보면 됨 PC 발주는 10월까지 END LINE => 정착용 PLATE 지압판은 현장 또는 공장에서 시공 가능
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | HOLD
| ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 230405 0027 접수
6 | 추가 검토사항
| ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | HOLD
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 |  | 확인 필요
| ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토
| ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx
7 | 도면 진행상황
| ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 | 확인 필요
| ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송
8 | 공사팀 검토 요청 사항
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수 |  |  | 김혜진 프로 | 위동표 수석 | - PSRC & PTW 접합부 상세, PTW & PC Slab 상세, PTW & PC Beam 상세 - 수조내부에 설치되는 PSRC의 Form 형태 검토 필요 (탈착식 or 몰탈성형판) - PSRC에 PC Slab 거치용 corbel 추가검토 요청 - PTW내부 T/L반입용 Opening 반영요청 (공사 Inform 접수필요) | 2023-03-21
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 | 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조
| ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | '- 보일러 실은 SLAB 선 타설이 문제가 될거 같다.-SEN | 김혜진 프로 | 위동표 수석
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | Closed 2023-04-12 1141 접수 |  |  |  |  | 1.5117
| ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | - 단순 밴드 방식으로 고정 ( SK에서 사용 하였음 ) - SEN 아래에 걸면 설치가 어렵고. 기둥이 아닌 보에다 붙임. - 대형리프트는 자립형이라서 독립 검토 - 기둥에 후시공 엥커 반영시 SHOP을 보고 엥커 적용 가능
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 완료 | 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
| ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료
| ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx |  | 김세일 수석 | 김대호 PM | - 기초 SD600 철근 적용관련 경제성 검토 - 거더 상단근 SD600 철근 적용시 경제성 검토 | 2023-03-21
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-14 1413 접수
| ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 11일 회의시 CLOSED 내용 |  | 김세일 수석 | 김대호 PM
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 2023-04-17 1800 접수
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 2023-04-24 1624 접수 완료 | 1번 내용과 합쳐 있음 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx |  |  |  | => LAYOUT별로 중량 검토 업데이트 1등급으로 갈때 7400루베 업 SD600일때 PC 물량 감소에 대한 내용으로 정리 필요 => SECL은 한개층의 기준으로 전층을 반영
| ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 1541 접수 |  |  | 강상규 프로 | 위동표 수석 | - 건물 바깥쪽 T/C 기초 검토 PPT 작성 요청 ( 파일검토 1page & 배근 검토 1page ) (기 송부한 PPT Format으로 작성) | 2023-03-28
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료
| ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | P/S 철판은 작업용 /
| ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 |  |  |  | 2023-05-09 | 센구조
9 | 기타사항
| ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 4월 4일 송부
| ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료
| ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 )
| ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 2023-04-10 접수 closed | 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg
| ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-14 접수 |  |  | 강상규 프로 | EM | L/L 아이탬 적용 가능 여부 확인 '- 접지선을 기둥 내부에 매입 - 가능여부 및 참고 자료 요청 - 가능하다면 최대 굵기 확인 요청
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료
10 | Mock Up TEST
| ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 230413 0053 접수 | 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | - 하단 포켓 800mm ok - 이엔디몰 확인 - 2500개의 기준은 부재이기 때문에 기둥 기준으로 1200여게 하단 철근 반영
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 20203-04-21 1616 접수 완료 | 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰
| ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조
| ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | SEN에 자료 발송 필요 바로나 자료
| ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
| ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ' ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 회의 시간에 답 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
[9 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
공지 | 목요일 9시 반에 삼우 회의 | [7 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| 업업 공법 적용시 / 중간 거더 설치 후 타설은 중간 거더 부분에서 타설해야 함 | [7 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| PC 분절 문제 - 공사 문제 | [7 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| 기둥 타설 3일 이후 SALB 타설해야 함. / PSRC 시공시 하중 = HMB + PC 거더 + DECK + 작업하중 | [7 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| 발주처는 공사비에 집중하고 있어 - PTW도 모듈도 비용적 문제로 적용 여부 결정 | [7 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
[9 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
[9 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
[9 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
[9 empty] | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )

## 230502 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 05. 02 (8:30 ~ 10:00) |  | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  |  | COPY TO : |  | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
양상관 소장 | [12 empty] | 강상규 프로 작업 (숨김) ->
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION | [6 empty] | Due Date | ACTION BY | Status | O | Note |  | Action By | By | 상세내용 | 요청일자
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [9 empty] | O
| ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 | [7 empty] | E&D Mall | 완료 | X
| ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update | [6 empty] | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | X
| ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 | [6 empty] | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | O
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | O
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) | [6 empty] | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | O
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) | [6 empty] | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 1824 접수 | O | 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. | [6 empty] | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 1624 접수 | O | 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx
PC 브라켓 | => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 | [6 empty] | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 |  | O
NEW | => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 | [6 empty] | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 |  | O
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 | [6 empty] | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 - 거더의 높이와 동일 | X
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) | [6 empty] | 2023-04-04 | E&D Mall | 폭은 최소 300mm 반영가능 | X
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) | [6 empty] | - | E&D Mall |  | X
| ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 | [6 empty] | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 |  | O
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) | [6 empty] | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 | [6 empty] | - | E&D Mall & 센구조 |  | X
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 | [6 empty] | - | E&D Mall & 센구조 |  | X
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 | [6 empty] | 2023-04-28 | E&D Mall | Remind | O
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 | [6 empty] | ASAP | E&D Mall | CLOSED 230406 COMMENT | X |  |  | 서성현 수석 | 위동표 수석 | - 계단실 및 ELEV Core. PC화 가능여부 검토 - E&D 1차 검토자료 작성요청 (상세포함) - 기본적으로 PC Core는 수직하중 및 지지하고 횡력은 골조가 저항하는 방식임 | 2023-03-21
DECK 고정 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 | [6 empty] | 2023-04-18 | E&D Mall | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | X
| ■ PC Girder 분절계획 => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 | [6 empty] | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | Remind | O
O
2 | P5 복합동 구조평면도 | [9 empty] | O
| ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 | [6 empty] | - | E&D Mall | 완료 | X
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 | [7 empty] | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | X
| ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 | [6 empty] | 2023-05-02 | 센구조 |  | O |  |  | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) | [7 empty] | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | X
| ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 | [7 empty] | SECL | 현재 도각 사용 | X
| ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 | [6 empty] | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 230417 2050 접수 | X | 기존에 DL 하중에 구배의 하중에 대하여 확인 필요 - 김세일 프로님이 전달
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) | [6 empty] | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 | O
| ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 4월 20일 1920 메일로 추가 요청 | O | 23-04-20 1920에 메일로 요청
O
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [9 empty] | O
| ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [8 empty] | 완료 | X
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 | [6 empty] | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토의견 요망 | X
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) | [7 empty] | 센구조 | 완료 | X
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 | [6 empty] | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 | X
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 | [6 empty] | 2023-03-15 | 센구조 |  | X
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 | [7 empty] | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행 | X
| ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 | [6 empty] | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | X
| (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) | [9 empty] | X
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 | [6 empty] | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | X
| ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 | [6 empty] | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 | X
| ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 | [6 empty] | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 | [6 empty] | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 230418 2050 접수 | X
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 | [6 empty] | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 |  | X
| ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) | [6 empty] | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 230403 1611 접수 | X
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | CLOSED 2023-04-10 접수 | X | 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | - 2 BAY 기준으로 물량 검토 - PC 물량 정리는 3일정도면 정리 됩니다. 이엔디 - 7천 루베안에 물량이 될지 고민입니다.
| ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) | [6 empty] | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | HOLD | O
| ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 | [6 empty] | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | CHECK | X
O
4 | 기존 검토요청 사항 | [9 empty] | O
| ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 | X
| ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 | X
| ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-03-13 | 센구조 |  | X
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) | [6 empty] | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 | X
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | CLOSED 2023-04-10 접수 | X | 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | - 결과는 변경되어도 문제 없다. - 물산 기준으로는 P5,P6를 같이 공사해야 하지만 혹시 P6를 공사를 미루어 질경우를 대비하는 것이다. -공사에서는 YARD로 사용하기를 원하기도 함
| ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 | [6 empty] | 2023-05-02 | E&D Mall | 4월 28일 요청 | O | 확인 필요
O
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [9 empty] | O
| ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 | [6 empty] | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완 3/7일 협의 | X
| ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 | [6 empty] | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 | [6 empty] | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 |  | X
| ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 |  | X
| ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 |  | X
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) | [6 empty] | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) | [6 empty] | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | X
| ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) | [6 empty] | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | X
| ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) | [6 empty] | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 |  | X
| ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수 | O
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) | [6 empty] | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수 | O
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) | [6 empty] | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 | O | 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx |  |  |  | 추가 실험하 하나더 해보는 것을 제안. ( 부재의 수가 많아서 상세 하나에 물량 차이가 많다. ) => 3개의 실험체만 가지고는 변수에 대한 대응이 안됨 ( 실험 기구의 문제, 타설의 문제 등등 ) PC는 7월 말 기준으로 발주하면 일정이 어떨지? ( 초도 물량은 가능 ) 몰드 발주는 한달정도 제작및 현장까지 3개월 보면 됨 PC 발주는 10월까지 END LINE => 정착용 PLATE 지압판은 현장 또는 공장에서 시공 가능
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 | [6 empty] | 2023-04-25 | 센구조 |  | O
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) | [6 empty] | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | HOLD | O
| ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 | [6 empty] | 2023-04-04 | 센구조 | 230405 0027 접수 | X
O
6 | 추가 검토사항 | [9 empty] | O
측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 | [6 empty] | 2023-03-13 | 센구조 | 23-04-28 접수 | O | 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx
NEW | => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 | [6 empty] | 5월 8일 | 센구조 |  | O
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 | [6 empty] | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 |  | X | 확인 필요
| ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 | [6 empty] | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토 | X
| ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) | [6 empty] | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 | X
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 | [6 empty] | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) | [6 empty] | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 | [6 empty] | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) | [6 empty] | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | X
| ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 | [6 empty] | 5월 18일 | 센구조 |  | O
O
7 | 도면 진행상황 | [9 empty] | O
| ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 | [6 empty] | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 | X | 확인 필요
| ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 | [6 empty] | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송
O
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [9 empty] | O
| ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수 | O |  |  | 김혜진 프로 | 위동표 수석 | - PSRC & PTW 접합부 상세, PTW & PC Slab 상세, PTW & PC Beam 상세 - 수조내부에 설치되는 PSRC의 Form 형태 검토 필요 (탈착식 or 몰탈성형판) - PSRC에 PC Slab 거치용 corbel 추가검토 요청 - PTW내부 T/L반입용 Opening 반영요청 (공사 Inform 접수필요) | 2023-03-21
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) | [6 empty] | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 | O | 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx
PTW 현장 발송 | => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 | [6 empty] | 4월 27일 | 센구조 | 4월 27일 접수 -> 현장에 발송 | O | 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx
NEW | => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 | [6 empty] | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰
| ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 | [6 empty] | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | X | 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | '- 보일러 실은 SLAB 선 타설이 문제가 될거 같다.-SEN | 김혜진 프로 | 위동표 수석
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 | [6 empty] | 4월 12일 | 센구조 | Closed 2023-04-12 1141 접수 | X |  |  |  |  | 1.5117
| ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 | [6 empty] | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | O | 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | - 단순 밴드 방식으로 고정 ( SK에서 사용 하였음 ) - SEN 아래에 걸면 설치가 어렵고. 기둥이 아닌 보에다 붙임. - 대형리프트는 자립형이라서 독립 검토 - 기둥에 후시공 엥커 반영시 SHOP을 보고 엥커 적용 가능
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 | [6 empty] | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수 | O
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) | [6 empty] | 4월 25일 | 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 완료 | O | 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx
MEGA DECK | => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 5월 1일 접수 | O | 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx
NEW | => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) | [6 empty] | 5월 9일 | 센구조 |  | O
| ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 | [6 empty] | 2023-04-04 | SECL | 완료 | X
| ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | X | 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx |  | 김세일 수석 | 김대호 PM | - 기초 SD600 철근 적용관련 경제성 검토 - 거더 상단근 SD600 철근 적용시 경제성 검토 | 2023-03-21
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 | [6 empty] | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-14 1413 접수 | X
| ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 | [6 empty] | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | X | 11일 회의시 CLOSED 내용 |  | 김세일 수석 | 김대호 PM
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 | [6 empty] | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 2023-04-17 1800 접수 | X
600 적용 | => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) | [6 empty] | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 2023-04-24 1624 접수 완료 | X | 1번 내용과 합쳐 있음 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx |  |  |  | => LAYOUT별로 중량 검토 업데이트 1등급으로 갈때 7400루베 업 SD600일때 PC 물량 감소에 대한 내용으로 정리 필요 => SECL은 한개층의 기준으로 전층을 반영
NEW | => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 | [6 empty] | 5월 8일 | 이엔디 몰
| ■ T/C 기초 검토 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 1541 접수 | X |  |  | 강상규 프로 | 위동표 수석 | - 건물 바깥쪽 T/C 기초 검토 PPT 작성 요청 ( 파일검토 1page & 배근 검토 1page ) (기 송부한 PPT Format으로 작성) | 2023-03-28
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 | X
| ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 | [6 empty] | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-10 접수 | O | 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | P/S 철판은 작업용 /
| ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 | [6 empty] | 2023-05-09 | 센구조 |  | O
NEW | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 | [6 empty] | 2023-04-27 | 센구조 | 완료
NEW | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 | [6 empty] | 2023-05-08 | 센구조/이엔디몰
O
9 | 기타사항 | [9 empty] | O
| ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 | [6 empty] | 2023-04-04 | SECL | 4월 4일 송부 | X
| ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 | [6 empty] | 2023-03-28 | SECL | 완료 | X
| ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 | [6 empty] | - | 센 구조 |  | O | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 )
| ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 | [6 empty] | - |  | 2023-04-10 접수 closed | X | 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg
| ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-14 접수 | X |  |  | 강상규 프로 | EM | L/L 아이탬 적용 가능 여부 확인 '- 접지선을 기둥 내부에 매입 - 가능여부 및 참고 자료 요청 - 가능하다면 최대 굵기 확인 요청
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 | [6 empty] | 4월 18일 | 센구조 | 완료 | X
O
10 | Mock Up TEST | [9 empty] | O
| ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | X | 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 | [6 empty] | 4월 12일 | 센구조 | 230413 0053 접수 | X | 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | - 하단 포켓 800mm ok - 이엔디몰 확인 - 2500개의 기준은 부재이기 때문에 기둥 기준으로 1200여게 하단 철근 반영
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) | [6 empty] | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 20203-04-21 1616 접수 완료 | X | 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg
O
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [9 empty] | O
| ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | O | ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | -
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 | [6 empty] | 4월 26일 | 센구조 |  | O
| ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | O | ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | -
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 5월 1일 접수 | O | 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx
NEW | => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 5월 1일 접수 | O
| ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | O | ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | -
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 |  | O
| ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ' ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 회의 시간에 답 | O | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx | -
[11 empty] | O |  | -
12 | 공사 관련 | [9 empty] | O |  | -
| P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 | [9 empty] | O |  | -
| HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 | [9 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
13 | 발주처 요청사항 | [9 empty] | O
| ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. | [6 empty] | - | 센구조 & 이엔디몰 | 2023-05-02 논의 | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
공지 | 5월 3일 성능설계 기준 작성, 이후 하중 변경사항 반영. | [9 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[7 empty] | 속도 | 온도
|  |  | 1 | 1 | 7.2 | 790 | 4 | 5 | 18 | 1.4459
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )

## 230509 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 05. 09 (8:30 ~ 10:00) |  | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  |  | COPY TO : |  | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리 | [12 empty] | 강상규 프로 작업 (숨김) ->
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
ITEM NO | DESCRIPTION | [6 empty] | Due Date | ACTION BY | Status | O | Note |  | Action By | By | 상세내용 | 요청일자
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [9 empty] | O
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 | [7 empty] | E&D Mall | 완료 | X
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update | [6 empty] | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | X
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 | [6 empty] | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | O
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | O
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) | [6 empty] | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | O
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) | [6 empty] | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 1824 접수 | O | 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. | [6 empty] | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 1624 접수 | O | 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 | [6 empty] | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 |  | O
PC 브라켓 | => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 | [6 empty] | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 |  | O
NEW | => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 | [6 empty] | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 |  | O
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 | [6 empty] | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 - 거더의 높이와 동일 | X
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) | [6 empty] | 2023-04-04 | E&D Mall | 폭은 최소 300mm 반영가능 | X
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) | [6 empty] | - | E&D Mall |  | X
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 | [6 empty] | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 |  | O
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) | [6 empty] | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 | [6 empty] | - | E&D Mall & 센구조 |  | X
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 | [6 empty] | - | E&D Mall & 센구조 |  | X
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 | [6 empty] | 2023-04-28 | E&D Mall |  | O
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 | [6 empty] | ASAP | E&D Mall | CLOSED 230406 COMMENT | X |  |  | 서성현 수석 | 위동표 수석 | - 계단실 및 ELEV Core. PC화 가능여부 검토 - E&D 1차 검토자료 작성요청 (상세포함) - 기본적으로 PC Core는 수직하중 및 지지하고 횡력은 골조가 저항하는 방식임 | 2023-03-21
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 | [6 empty] | 2023-04-18 | E&D Mall | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | X
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 | [6 empty] | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 |  | O | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx
O
2 | P5 복합동 구조평면도 | [9 empty] | O
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 | [6 empty] | - | E&D Mall | 완료 | X
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 | [7 empty] | 센구조 | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | X
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 | [6 empty] | 2023-05-02 | 센구조 |  | O |  |  | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) | [7 empty] | SECL& 센구조 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | X
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 | [7 empty] | SECL | 현재 도각 사용 | X
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 | [6 empty] | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 230417 2050 접수 | X | 기존에 DL 하중에 구배의 하중에 대하여 확인 필요 - 김세일 프로님이 전달
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) | [6 empty] | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 | O
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 5월 11일 삼우 회의시 안건 | O | 23-04-20 1920에 메일로 요청
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) | [6 empty] | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 | X
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 | [6 empty] | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 5월 9일 comment | O | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg
NEW | => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 | [6 empty] | 5월 10일 | SECL & 센구조 |  | O
O
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [9 empty] | O
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [8 empty] | 완료 | X
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 | [6 empty] | 2023-02-21 | 센구조 | 지질조사 검토의견 요망 | X
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) | [7 empty] | 센구조 | 완료 | X
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 | [6 empty] | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 | X
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 | [6 empty] | 2023-03-15 | 센구조 |  | X
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 | [7 empty] | 센구조 | 내진설계범주 D로 진행 | X
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 | [6 empty] | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | X
| (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) | [9 empty] | X
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 | [6 empty] | 2023-03-24 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | X
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 | [6 empty] | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 | X
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 | [6 empty] | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 | [6 empty] | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 230418 2050 접수 | X
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 | [6 empty] | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 |  | X
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) | [6 empty] | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 230403 1611 접수 | X
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | CLOSED 2023-04-10 접수 | X | 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | - 2 BAY 기준으로 물량 검토 - PC 물량 정리는 3일정도면 정리 됩니다. 이엔디 - 7천 루베안에 물량이 될지 고민입니다.
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) | [6 empty] | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 |  | O
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 | [6 empty] | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | CHECK | X
O
4 | 기존 검토요청 사항 | [9 empty] | O
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 | X
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 | X
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-03-13 | 센구조 |  | X
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) | [6 empty] | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 | X
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | CLOSED 2023-04-10 접수 | X | 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | - 결과는 변경되어도 문제 없다. - 물산 기준으로는 P5,P6를 같이 공사해야 하지만 혹시 P6를 공사를 미루어 질경우를 대비하는 것이다. -공사에서는 YARD로 사용하기를 원하기도 함
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 | [6 empty] | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 삼우에 발송 | O | 확인 필요
O
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [9 empty] | O
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 | [6 empty] | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 상세보완 3/7일 협의 | X
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 | [6 empty] | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 | [6 empty] | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 |  | X
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 |  | X
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 | [6 empty] | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 |  | X
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) | [6 empty] | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) | [6 empty] | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | X
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) | [6 empty] | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | X
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) | [6 empty] | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 |  | X
5-12 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수 | O
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) | [6 empty] | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 230413 0058 접수 | O
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) | [6 empty] | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 | O | 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx |  |  |  | 추가 실험하 하나더 해보는 것을 제안. ( 부재의 수가 많아서 상세 하나에 물량 차이가 많다. ) => 3개의 실험체만 가지고는 변수에 대한 대응이 안됨 ( 실험 기구의 문제, 타설의 문제 등등 ) PC는 7월 말 기준으로 발주하면 일정이 어떨지? ( 초도 물량은 가능 ) 몰드 발주는 한달정도 제작및 현장까지 3개월 보면 됨 PC 발주는 10월까지 END LINE => 정착용 PLATE 지압판은 현장 또는 공장에서 시공 가능
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 | [6 empty] | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 매주 확인 | O
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) | [6 empty] | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 |  | O
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 | [6 empty] | 2023-04-04 | 센구조 | 230405 0027 접수 | X
O
6 | 추가 검토사항 | [9 empty] | O
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 | [6 empty] | 2023-03-13 | 센구조 | 23-04-28 접수 | O | 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx
NEW | => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 | [6 empty] | 5월 8일 | 센구조 |  | O
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 | [6 empty] | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 |  | X | 확인 필요
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 | [6 empty] | 2023-03-07 | 센구조 | 철근에 의한 전단보강 검토 | X
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) | [6 empty] | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 | X
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 | [6 empty] | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) | [6 empty] | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 | [6 empty] | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) | [6 empty] | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | X
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 | [6 empty] | 모델링 완료 후 | 센구조 |  | O
O
7 | 도면 진행상황 | [9 empty] | O
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 | [6 empty] | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 | X | 확인 필요
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 | [6 empty] | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) | [6 empty] | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | X
O
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [9 empty] | O
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수 | O |  |  | 김혜진 프로 | 위동표 수석 | - PSRC & PTW 접합부 상세, PTW & PC Slab 상세, PTW & PC Beam 상세 - 수조내부에 설치되는 PSRC의 Form 형태 검토 필요 (탈착식 or 몰탈성형판) - PSRC에 PC Slab 거치용 corbel 추가검토 요청 - PTW내부 T/L반입용 Opening 반영요청 (공사 Inform 접수필요) | 2023-03-21
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) | [6 empty] | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 | O | 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 | [6 empty] | 4월 27일 | 센구조 | 4월 27일 접수 -> 현장에 발송 | O | 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx
PTW | => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 | [6 empty] | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 |  | O
NEW | => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) | [6 empty] | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 |  | O | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세
8-2 | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 | [6 empty] | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | X | 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | '- 보일러 실은 SLAB 선 타설이 문제가 될거 같다.-SEN | 김혜진 프로 | 위동표 수석
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 | [6 empty] | 4월 12일 | 센구조 | Closed 2023-04-12 1141 접수 | X |  |  |  |  | 1.5117
8-3 | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 | [6 empty] | 2023-04-04 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | O | 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | - 단순 밴드 방식으로 고정 ( SK에서 사용 하였음 ) - SEN 아래에 걸면 설치가 어렵고. 기둥이 아닌 보에다 붙임. - 대형리프트는 자립형이라서 독립 검토 - 기둥에 후시공 엥커 반영시 SHOP을 보고 엥커 적용 가능
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 | [6 empty] | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-17 2050 접수 | O
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) | [6 empty] | 4월 25일 | 센구조 | 2023-04-24 2107 접수 완료 | O | 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 5월 1일 접수 | O | 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) | [6 empty] | 5월 9일 | 센구조 | 완료 | O | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 | [6 empty] | 2023-04-04 | SECL | 완료 | X
8-5 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | X | 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx |  | 김세일 수석 | 김대호 PM | - 기초 SD600 철근 적용관련 경제성 검토 - 거더 상단근 SD600 철근 적용시 경제성 검토 | 2023-03-21
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 | [6 empty] | 4월 17일 | 센구조 | 2023-04-14 1413 접수 | X
8-6 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 | [6 empty] | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | X | 11일 회의시 CLOSED 내용 |  | 김세일 수석 | 김대호 PM
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 | [6 empty] | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 2023-04-17 1800 접수 | X
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) | [6 empty] | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 2023-04-24 1624 접수 완료 | X | 1번 내용과 합쳐 있음 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx |  |  |  | => LAYOUT별로 중량 검토 업데이트 1등급으로 갈때 7400루베 업 SD600일때 PC 물량 감소에 대한 내용으로 정리 필요 => SECL은 한개층의 기준으로 전층을 반영
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 | [6 empty] | 5월 8일 | 이엔디 몰 |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls
NEW | => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 | [6 empty] | 5월 9일 | 이엔디 몰
8-7 | ■ T/C 기초 검토 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-17 1541 접수 | X |  |  | 강상규 프로 | 위동표 수석 | - 건물 바깥쪽 T/C 기초 검토 PPT 작성 요청 ( 파일검토 1page & 배근 검토 1page ) (기 송부한 PPT Format으로 작성) | 2023-03-28
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 | X
8-8 | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 | [6 empty] | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 2023-04-10 접수 | O | 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | P/S 철판은 작업용 /
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 | [6 empty] | 5월 23일 | 센구조 |  | O
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 | [6 empty] | 2023-04-27 | 센구조 | 완료
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 | [6 empty] | 현설 전 | 센구조/이엔디몰
O
9 | 기타사항 | [9 empty] | O
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 | [6 empty] | 2023-04-04 | SECL | 4월 4일 송부 | X
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 | [6 empty] | 2023-03-28 | SECL | 완료 | X
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 | [6 empty] | - | 센 구조 |  | O | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 )
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 | [6 empty] | - |  | 2023-04-10 접수 closed | X | 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg
9-5 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) | [6 empty] | 2023-04-18 | 센구조 | 2023-04-14 접수 | X |  |  | 강상규 프로 | EM | L/L 아이탬 적용 가능 여부 확인 '- 접지선을 기둥 내부에 매입 - 가능여부 및 참고 자료 요청 - 가능하다면 최대 굵기 확인 요청
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 | [6 empty] | 4월 18일 | 센구조 | 완료 | X
NEW | => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 | [6 empty] | 5월 16일 | 센구조 |  | O
O
10 | Mock Up TEST | [9 empty] | O
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 | [6 empty] | 2023-04-11 | 센구조 | 2023-04-10 접수 | X | 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | - | 강상규 프로 | 정민철 프로 | - 보강철근 Type이 너무 많아 현장시공 어려움 (Type 축소검토 요청) - 거더 양단부 보강철근 개수가 다른곳이 있는지 검토후 수정요망 - Stud bolt와 보강철근 간섭여부 검토요망 - 관통철근 설치시 PRSR L-Bar(@300)와 간섭여부, PC탈락방지 앵글과 간섭여부 => 별도 HMB 접합부 Mock up을 통하여 철근간섭여부 검증예정 | 2023-03-21
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 | [6 empty] | 4월 12일 | 센구조 | 230413 0053 접수 | X | 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | - 하단 포켓 800mm ok - 이엔디몰 확인 - 2500개의 기준은 부재이기 때문에 기둥 기준으로 1200여게 하단 철근 반영
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) | [6 empty] | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 20203-04-21 1616 접수 완료 | X | 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg
check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) | [6 empty] | 2023-05-09 | SECL |  | X
O
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [9 empty] | O
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | O | ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | -
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 | [6 empty] | 4월 26일 | 센구조 |  | O
11-2 | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | O | ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | -
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 5월 1일 접수 | O | 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. | [6 empty] | 5월 2일 | 센구조 | 5월 1일 접수 | O
NEW | => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 | [6 empty] | 5월 16일 | 센구조 |  | O
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 | O | ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | -
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 | [6 empty] | 5월 23일 | 센구조 |  | O
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) | [6 empty] | - | SECL | 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | O | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx | -
[11 empty] | O |  | -
12 | 도면 상세 | [9 empty] | O |  | -
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? => 추가 설계 문제사항 확인 | [6 empty] | 6월13일 | 센구조&이엔디몰 |  | O |  | -
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 | [6 empty] | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 |  | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
13 | 발주처 요청사항 | [9 empty] | O
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. | [6 empty] | - | 센구조 & 이엔디몰 | 2023-05-02 논의 | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
공지 | BIM에 관련하여 삼우에 INFORMATION이 늦어지지 않도록 작성 | [9 empty] | O |  | -
| 단차가 발생하는 부분에 대하여 상세 적용 EX) 400mm 단차가 발생하는 경우에 girder의 크기가 증가되야 할 필요가 있음 따라서 BIM에 상세 크기가 반영 할 수 있도록 도면 작성 필요 | [9 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[11 empty] | O |  | -
[7 empty] | 속도 | 온도
|  |  | 1 | 1 | 7.2 | 790 | 4 | 5 | 18 | 1.4459
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )

## 230516 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 05. 16 (8:30 ~ 10:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 5월 30일 도면 검토 6월 30일 도면 검토 |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | 2023-04-28 | E&D Mall |  |  | 검토 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
NEW | => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall |  | 검토
NEW | => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 |  | 검토
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | REMIND | 검토 |  |  |  | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230417 2050 접수 기존에 DL 하중에 구배의 하중에 대하여 확인 필요 - 김세일 프로님이 전달 | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 5월 18일 삼우 회의 안건 |  |  |  | 23-04-20 1920에 메일로 요청 5월 11일 삼우 회의시 안건 | 0
new | => 삼우와 정리 방향 1. 보는 스티프너 추가 하는 정도로 보강 2. slab 배근을 균열 방지를 위해서 추가. |  |  |  | 5월 18일 | 센구조 이엔디몰 SECL |  | 5월 18일 삼우회의 정리 |  |  |  | 0
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 |  |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0027 접수 | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | 모델링 완료 후 | 센구조 |  |  | 모델링 완료 이후 |  |  | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | SECL 시공팀 검토 (방수 전문가) | SECL |  |  |  | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 검토 | 6월 30일 도면 검토 7월 30일 도면 검토 |  | 0
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 |  |  |  | 현설 전 | 센구조/이엔디몰 |  |  | 현설 전 |  |  | 0
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 5월 17일 의견 취합 | 5월 16일 의견 취합 |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 NEW | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 |  |  |  | 5월 31일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 공사 요청사항 | 0
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 |  |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 일정 회신 요청 | 검토 |  |  |  | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 접수 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 |  | 검토 |  |  |  | 0
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월13일 | 센구조&이엔디몰 |  |  | 공사 계획 정리 이후? |  |  | 0
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | [5 empty] | 0
NEW | => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 |  | 검토 |  |  |  | 0
0
13 | 발주처 요청사항 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
0
| 공 지 | [10 empty] | 0
A. | 도면 진행 사항 - 5월 16일 부터 PC 배근 결정 시작 -> 24일 전 배근 LIST 완료 |  |  |  |  | 센구조 | [5 empty] | 0
| 19일에 공무에서 PC 물량 발주 가능한지? ( 가능하다 ) |  |  |  |  | 이엔디몰 |  |  |  |  | 24년 2월 중순 쯤 설치 시작이라 5월 19일 PC물량은 예상 물량에 맞춰서 제공 | 0
| 5월 30일 도면 LIST - 전체 구조 평면도 |  |  |  |  | 센구조 | [5 empty] | 0
| Wind Column, 기흥 NRD-K에서는 SALB에 적용하고 BASE PLATE는 무근아래에 엥커 시공 하부는 SLAB 하부에 엥커 부착, ( STEEL GIRDER로 SLAB 하부로 예상됨 ) 1층에서는 일부 수조로 인하여 Wind Beam으로 적용 ( Base 형성 불가 ) |  |  |  |  | 센구조 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )

## 230523 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 05. 23 (8:30 ~ 10:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 5월 30일 도면 검토 6월 30일 도면 검토 |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
회의 | => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | 2023-04-28 | E&D Mall |  |  | 검토 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
회의 | => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall |  | 검토 | 단부보강 실험
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 5월 18일 comment 발송
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 접수 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 도면에 구체 반영 확인 | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 7일 | 센구조 이엔디몰 SECL |  |  | AFD전 검토 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls | 0
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 |  |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | 모델링 완료 후 | 센구조 |  |  | 모델링 완료 이후 |  |  | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 |  | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 검토 | 6월 30일 도면 검토 7월 30일 도면 검토 |  | 0
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 |  |  |  | 현설 전 | 센구조/이엔디몰 |  |  | 현설 전 |  |  | 0
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 |  |  |  | 5월 31일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 공사 요청사항 | 0
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 |  |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
회의 | => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  | 전단보강체 삼우 확정 이후 진행 | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 접수 |  |  |  |  | 0
회의 | => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) |  |  |  | 6월 7일 | 센구조 |  |  | 5월 30일 이후 보강 관련 재 논의 | 검토 변경시점마다 관리 |  | 0
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월13일 | 센구조&이엔디몰 |  |  | 공사 계획 정리 이후? |  |  | 0
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | [5 empty] | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 |  |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
회의 | => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 |  | 5월 25일 삼우 회의 | 3D 모델은 확정 이후 |  |  | 0
13 | 발주처 요청사항 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
0
| 공 지 | [10 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.

## 230608 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 06. 07 (8:30 ~ 10:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 5월 30일 도면 검토 6월 30일 도면 검토 |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
회의 | => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | 2023-04-28 6월 21일 | E&D Mall | 6월 21일 제출 도면 확인 |  | 검토 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  | 단부보강 실험
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 5월 18일 comment 발송
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 접수 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 도면에 구체 반영 확인 | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 추가 모델링 보안 검토 필요 | 차주 검토 사항 |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls | 0
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 모델링 완료 이후 |  |  | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 검토 | 6월 30일 도면 검토 7월 30일 도면 검토 |  | 0
| => 시공시 오버브릿지 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 |  |  |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 |  |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 현설 전 반영 필
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 20일 | 센구조 | REMIND |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) | 0
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 |  |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  | 전단보강체 삼우 확정 이후 진행 | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 접수 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | AFD 전 |  | AFD이전 반영 필요 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 |  |  | 공사 계획 정리 이후? |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 공사쪽 문의 예상 됨. | 0
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 5월 25일 삼우 회의 | 3D 모델은 확정 이후 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
13 | 발주처 요청사항 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 하중 정리 삼우 회의 안건 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 삼우 회의때 21일 REV 제공 협의 안건 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 삼우 회의때 21일 REV 제공 협의 안건 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. => 기계 및 건축팀 검토 후 BEAM 배치 반영 |  |  |  | rev1 | 센구조 & 이엔디 몰 | [5 empty] | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | 230607 1332 메일접수
0
| 공 지 | [10 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.

## 230613 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 06. 13 (8:30 ~ 10:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장, 양상관 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 5월 30일 도면 검토 6월 30일 도면 검토 |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
회의 | => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | 2023-04-28 6월 21일 | E&D Mall | 6월 21일 제출 도면 확인 |  | 검토 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  | 단부보강 실험
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 도면에 구체 반영 확인 | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 접수 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
6월 13일 작성 | => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 삼우회의 | 검토 |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
6월 13일 작성 | => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 삼우회의
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 |  |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 현설 전 반영 필
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 20일 | 센구조 | REMIND |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) | 0
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 |  |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  | 전단보강체 삼우 확정 이후 진행 | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 접수 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | AFD 전 |  | AFD이전 반영 필요 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 접수 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
6월 13일 작성 | => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 확인 | 센구조 | 공사 협의 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
6월 13일 작성 | => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 (230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg) => 단차부 철근간섭 여부 재확인 요망 => PTW의 PC SLAB의 PSRC 거치 부분 상세 협의 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 | PSTEC협의 필요
13 | 발주처 요청사항 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 하중 정리 삼우 회의 안건 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 삼우 회의때 21일 REV 제공 협의 안건 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 삼우 회의때 21일 REV 제공 협의 안건 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 |  |  |  |  | 4000mm 3650mm 3650mm 발송 | 0
6월 13일 작성 | => DS 층막이 보강하여 공사 협의 준비 보안 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 삼우회의, 공사협의 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | 230607 1332 메일접수
0
| 공 지 | [10 empty] | 0
| 도면 일정을 6월 21일 일정에서 23일로 변경 요청 ( 보 부재 MARK 분절 ) | [5 empty] | 삼우 협의 |  |  |  |  | 0
| 역전 모멘트로 파생되는 GIRDER의 마크 추가에 대한 준비 필요 | [10 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
별도
발주처 제출 자료에 KDS 코드 근거 추가
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230621 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 06. 21 (8:30 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장,
한국방재 기술 : 조남규 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 5월 30일 도면 검토 6월 30일 도면 검토 |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
회의 | => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 6월 29일 | E&D Mall & 센구조 |  |  | 검토 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  | 단부보강 실험
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 도면에 구체 반영 확인 | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
6월 21일 | => AFD도면에 반영 될수 있도록 Slab 배근보강 상세 정리 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 이엔디몰
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 |  |  |  | AFD 이후 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 |  |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 현설 전 반영 필
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | REMIND |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) | 0
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
6월 21일 신규 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 자료 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 |  |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 6월 21일 | ■ Mock up 추가 개선사항 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 | [5 empty] | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 | 기본 구조도의 REV최소화 별도의 보강 도면 추가 작성 |  | AFD이전 반영 필요 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
6월 21일 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 접수 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
6월 13일 작성 | => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 확인 | 센구조 | 공사 협의 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
6월 13일 | => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => 단차부 철근간섭 여부 재확인 요망 => PTW의 PC SLAB의 PSRC 거치 부분 상세 협의 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조&이엔디몰 |  |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
6월 21일 | => 단차부 철근과 PSRC 기둥의 엥글과 상부 철근의 간섭 검토 => PTW의 PC BEAM과 PSRC 거치 부분 상세 검토 => PTW의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰
12-3 6월 21일 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
6월 13일 작성 | => DS 층막이 보강하여 공사 협의 준비 보안 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 삼우회의, 공사협의 |  |  |  |  | 0
6월 21일 신규 | ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | 230607 1332 메일접수
6월 21일 신규 | ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | [5 empty] | 0
6월 21일 신규 | ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조
0
| 공 지 | [10 empty] | 0
| ■ 성증설계 중간 보고 결과 일부 거더의 상부 보강 필요 - 최대 20% 보강 여유공간 확인 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
| ■ 1,2차 HMB TEST 결과 공유 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
| ■ 성능설계 5월 30일자 X-PLAN 기준 설계 반영 ( 검토 결과 AFC에 반영 ) - 6월 28일 PC GIRDER의 설계 자료 ( GEN 모델 포함 ) -------> 한국방재기술에 전달 - 7월 21일 이전 강도 설계를 위한 PSRC의 P-M 곡선 자료 ---> 한국방재기술에 전달 - 7월 21일 성능설계 강도 결과 완료 -------------------------> 도면 LIST에 반영 - 7월 26일 성능설계 PPT 완료 보고서 1차 작성 완료 ---------> SECL 송부 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 한국방재기술 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230627 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 06. 27 (8:30 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장,
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 5월 30일 도면 검토 6월 30일 도면 검토 |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
회의 | => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 |  |  | 검토 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  | 단부보강 실험
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 도면에 구체 반영 확인 | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 |  |  |  | 7월 3일 이후 검토 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 자료 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 | [5 empty] | 0
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | [5 empty] | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 기본 구조도의 REV최소화 별도의 보강 도면 추가 작성 |  | AFD이전 반영 필요 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 7월 3일 도면은 제출 예정 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | - | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 공사와 1차 협의 후
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 | [10 empty] | 0
| ■ Mock up은 slab 철근 배근 완료 ( 공사팀의 철근 검측 및 일부 타설예정 ) => 발주처 공개 일정은 미정 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
| ■ 성능설계 5월 30일자 X-PLAN 기준 설계 반영 ( 검토 결과 AFC에 반영 ) - 6월 28일 PC GIRDER의 설계 자료 ( GEN 모델 포함 ) -------> 한국방재기술에 전달 - 7월 21일 이전 강도 설계를 위한 PSRC의 P-M 곡선 자료 ---> 한국방재기술에 전달 - 7월 21일 성능설계 강도 결과 완료 -------------------------> 도면 LIST에 반영 - 7월 26일 성능설계 PPT 완료 보고서 1차 작성 완료 ---------> SECL 송부 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 한국방재기술 | [5 empty] | 0
0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
HMB와 PTW 관련 나눔
내부 품질 관련 포함 정리

## 230703 회의록 준비 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
| DATE OF MEETING : |  | 2023. 06. 27 (8:30 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
| ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
| 서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장,
E&D Mall : 김대훈 대표
| Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
| 1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단실 검토 | [10 empty] | 0
| 1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
| 1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
| 1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
|  | => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
|  | => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
|  | => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 5월 30일 도면 검토 6월 30일 도면 검토 |  | 0
|  | => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
|  | => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| 회의 | => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
| 1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
|  | => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 |  |  | 검토 |  |  | 0
| 1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| 1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| 1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
|  | => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
|  | => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  | 단부보강 실험
|  | => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
| 2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
| 2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
| 2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
| 2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
| 2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
| 2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 도면에 구체 반영 확인 | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
|  | => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될수 있도록 검토요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
|  | => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
|  | => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
|  | => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| 2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
|  | => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
| 3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
| 3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
| 3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
|  | => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
| 3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
|  | => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Gride Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
|  | => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
|  | => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
| 3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
| 3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
| 4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
| 4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
| 4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
| 5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
| 5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
| 5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
| 5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
| 5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
|  | => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
|  | => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
|  | => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
|  | => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
| 5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
0
| 6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
| 6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
|  | => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
| 6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
| 6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
| 6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
| 6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
| 7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
| 7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
| 7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
| 8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
| 8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
|  | => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
|  | => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
|  | => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
| PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
| 8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
|  | => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
| 8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
|  | => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
|  | => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
|  | => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
|  | => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| 8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
| 8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
|  | - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
| 8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
|  | => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
|  | => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
|  | => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
|  | => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
| 8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
|  | => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
| 8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
|  | => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
| 8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 |  |  |  | 7월 3일 이후 검토 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| 8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
|  | => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
|  | => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설 순서 추가 => 38페이지에 그림 확인 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰
| 8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
| 8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
|  | => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조
| 8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
| 8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 자료 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
| 8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 8-17 | ■ PSRC 확인 사항 1. PSRC 제작일정 2. 절주별 양중 중량 3. PSRC 물량 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조
0
| 9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
| 9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
| 9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
| 9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
| 9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
| 9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
|  | => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
|  | => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
| 10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
| 10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
|  | => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
|  | => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| check | => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
| 10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => 탈락방지 엥글 등 철물들은 붙여서 현장 설치 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | [5 empty] | 0
0
| 11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
| 11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
|  | => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| 11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
|  | => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
|  | => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
|  | => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
| 11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
|  | => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 | 기본 구조도의 REV최소화 별도의 보강 도면 추가 작성 |  | AFD이전 반영 필요 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
| 11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술
| 11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
| 12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
| 12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
|  | => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
| 12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
|  | => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
|  | => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
|  | => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => 단차부 철근과 PSRC 기둥의 엥글과 상부 철근의 간섭 검토 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조&이엔디몰 | 7월 3일 도면은 제출 예정 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
|  | => 단차 부분 도면은 AFD에 반영 단, 모든 부분은 안되기 때문에 향후 SHOP 진행 시 추가 검토 |  |  |  | - | 센구조&이엔디몰
| 12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰
|  | => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 공사와 1차 협의 후 정리 일정
| 12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰
| 13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
| 13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| 13-1 | ■ AFD 도면의 내부 품질검사 작성 및 송부 => 6월 27일 부터 검토에 필요한 도면 및 계산근거 송부 |  |  |  | 6월 30일 | 센구조 & 이엔디몰
0
|  | 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
|  | ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
|  | ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
|  | ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
|  | ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
|  | ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
|  | ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
|  | ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조
0
|  | 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
|  | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
|  | ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
|  | ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
|  | ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
|  | 공 지 | [10 empty] | 0
|  | ■ Mock up은 slab 철근 배근 완료 ( 공사팀의 철근 검측 및 일부 타설예정 ) => 발주처 공개 일정은 미정 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
|  | ■ '특기 시방서 => 특기 시방서는 제작, 설치등 모든 설명에 포함 필요. => 도장은 별도 스펙 정리, 일반적으로 건축 협의, 발주처 협의 필요 (SEN 구조) => 온도별로 기둥 타설 후 양생시간이 좀 다르다. 지금까지는 시방서에 추가는 안하고 별도로 감리 제출 하였음 일반적인 거푸집 방식의 RC기둥의 거푸집 탈영 기준을 준용 ( 시방서에 추가 ) |  |  |  | - | [6 empty] | 0
|  | ■ 성능설계 5월 30일자 X-PLAN 기준 설계 반영 ( 검토 결과 AFC에 반영 ) - 6월 28일 PC GIRDER의 설계 자료 ( GEN 모델 포함 ) -------> 한국방재기술에 전달 - 7월 21일 이전 강도 설계를 위한 PSRC의 P-M 곡선 자료 ---> 한국방재기술에 전달 - 7월 21일 성능설계 강도 결과 완료 -------------------------> 도면 LIST에 반영 - 7월 26일 성능설계 PPT 완료 보고서 1차 작성 완료 ---------> SECL 송부 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 한국방재기술 | [5 empty] | 0
0
|  | 주요 협력사 ACTION LIST ( 별도 관리 목적으로 만듬 ) | [10 empty] | 0
| 1-4 | 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | 7월 3일
| 2-6 | 철골 비틀림 - SALB 보강 도면 작성 |  |  |  | 7월 3일 |  | 완료
| 8-11 | PSRC 특기시방서 |  |  |  | 6월 27일
| 8-13 | HMB에 ROLLED SECTION 적용 물량 |  |  |  | 6월 22일 | 센 | 접수됨
| 8-15 | F열 PSRC기둥 시공시 검토 |  |  |  | 6월 27일
| 11-3 | 단부 정모멘트 보강상세 결정 및 부재 그룹핑 계획 |  |  |  | 7월 3일
| 12-1 | 단차부에 낮은쪽의 상단 철근과 PSRC 간섭 문제 해결
PTW, PC BEAM과 PSRC에 거치 부분 상세 ( PC BEAM 양중 검토 )
| 12-3 | HMB LIST에 상단 철근 표현 변경 ( 삼각형, X로 도면상 구분 명확하게 )
| 12-4 | F열에 엥글 고정용 인서트 상세 PC BEAM에 반영 |  |  |  | 6월 27일 |  | 철골 정리 필요
| 12-5 | F열 P5 ,P6 방향 첫번째 BEAM 위치 수정 |  |  |  | 7월 3일 |  | 도면 작성 확인 사항
| - | PSRC P-M 설계자로 한국방제 송부 |  |  |  | 7월 21일 전
| 11-4 | 구도 보강도면 별도 작성 삼우 송부 AFC |  |  |  | 7월 21일
| 8-9A | 오버브릿지 양중시 검토 - 도면 수정 |  |  |  | AFD 이후
|  | 삼우 ACTION LIST ( 별도 관리 목적으로 만듬 ) | [6 empty] | 비고 및 후행 작업 |  |  |  | 0
|  | ■ 강도설계 자료 삼우에 전달 전달 PSRC, HMB, PC |  |  |  | 6월 23일 | 센, 이엔디몰 | 230623 발송 |  |  |  |  | 0
|  | ■ 기둥 절주 계획, BASE PALTE 도면 |  |  |  | 6월 23일 | 센, 이엔디몰 | 230623 발송
|  | ■ FIZ실 도면 삼우 송부 |  |  |  | 6월 23일 | 센, 이엔디몰 | 230623 발송
| SECL 6월22일 3번 | ■ UPW, 소방수조 설계 하중 접수 |  |  |  | 6월 29일 | 삼우 |  | PTW 업체에 전달 |  |  |  | 0
| SECL 6월22일 5번 | ■ 오버브릿지 하중 송부 |  |  |  | 6월 29일 | 삼우 |  | SEN구조 철골 변경 - AFC 도면 반영 골조에 HOLD 부분 하중 확인 후 해제 |  |  |  | 0
| 삼우 6월22일 3번 | ■ 1층 PSRC 기둥 길이 - 기초 TOP 삼우 확인 |  |  |  | 6월 30일 | 삼우 |  | 7월 3일 도면에 반영 - SEN |  |  |  | 0
| 삼우 6월22일 4번 | ■ 3층까지 화장실 등 단차 확정 |  |  |  | 6월 30일 | 삼우 | 삼우 확인 | 7월 3일 도면에 반영 - SEN |  |  |  | 0
| 삼우 6월15일 4번 | ■ 1층 수조 두께 삼우에 전달 |  |  |  |  | SECL
| SECL 6월15일 7번 | ■ DS층막이 ( 도면 반영 ) => 층막이 거치 엥글은 SECL 검토 후 삼우 전달 |  |  |  | 6월 29일 | SECL |  | DS 결정 후 삼우 전달 F열에 SLAB 도면 작성 필요 |  |  |  | 0
| SECL 6월22일 4번 | ■ 코어 모서리 슬래브 모서리 보강근 도면 |  |  |  | 8월 11일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 삼우 6월15일 5번 | ■ EMBEDDED 접수 8월 11일 |  |  |  | 8월 11일 | 삼우 |  | PSRC, PC SHOP에 반영 |  |  |  | 0
0
| 삼우 6월15일 5번 | ■ SHOP 일정이 공사, 사업에서 정식 이슈되면 삼우에 전달 |  |  |  | - | SECL | [5 empty] | 0
| SECL 6월8일 1번 | ■ CDC PILE은 실측 후 삼우에서 검토 |  |  |  | - | SECL
0
|  | 공사 ACTION LIST ( 별도 관리 목적으로 만듬 ) | [10 empty] | 0
1 | 삼우 6월15일 5번 | ■ Wind Column 의사결정 |  |  |  | - |  | 발주처 화인 중 | 삼우 설계 영향 1절주 EMBEDDED 영향 |  |  |  | 0
|  | => 임베디드 상세 작성 및 PC에 거치 안건 작성 '크라운 인서트 방식이 VS 거셋을 현장 용접 방식? PPT 작성 |  |  |  |  | SECL
|  | ■ 공사단계 ( 공사에서 검토 ) |  |  |  | - | 공사 | 공사에 발송
|  | ■ 철근 커플러 D29이상 사용 ( 공사 팀에서 검토 ) |  |  |  | - | 공사 | 공사에 발송 |  |  |  |  | 0
0
0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
HMB와 PTW 관련 나눔
내부 품질 관련 포함 정리

## 230704 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 07. 04 (8:30 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장,
양상관 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 도면 확인 필요 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 NEW | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조 | -해석중 - 2DB 철근 간격. - 인장철근 최소 1% (총단면) (강선은 제외하고) (포켓부분 포함) -8월 18일 평면상 보강 표현
[7 empty] | - 도면 및 계산서는 별도 작성해서 정리 |  |  |  |  | 0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 NEW | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조
7-5 NEW | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | [5 empty] | 0
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 차주 | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 확인 중
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 자료 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 NEW | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 NEW | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 검토중. 7월 25일
10-4 NEW | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 추가 보완, 금일
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 18일 초안 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | - | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
NEW | => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | pc 기둥 적용 검토
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
| ■ 도면 미반영 사항 - 화장실, O/B, 고하중 버퍼, 수조부분 HOLD 반영 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
| ■ HMB에 ROLL SECTION 결정 중 - 도급 기준 자재수급이 힘듬 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
| ■ PSRC, HMB, PC 보 계산서 작성 |  |  |  | -
| ■ BOM - 구조 물량은 제출전 SECL과 합의 후 제출 |  |  |  | -
| ■ 1절주에 케노피 접합부 상세 필요 - 삼우 회의 안건으로 추가 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
내부 품질 관련 포함 정리

## 230718 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 07. 18 (8:30 ~ 10:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조 | ING
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) => 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
NEW | => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 확인 중
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
NEW | => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 |  |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | - | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
NEW | => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
| ■ 도면 미반영 사항 - 화장실, O/B, 고하중 버퍼, 수조부분 HOLD 반영 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
| ■ HMB에 ROLL SECTION 결정 중 - 도급 기준 자재수급이 힘듬 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
| ■ PSRC, HMB, PC 보 계산서 작성 |  |  |  | -
| ■ BOM - 구조 물량은 제출전 SECL과 합의 후 제출 |  |  |  | -
| ■ 1절주에 케노피 접합부 상세 필요 - 삼우 회의 안건으로 추가 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230725 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 07. 25 (8:30 ~ 10:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) => 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조
NEW | => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | [5 empty] | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
NEW | => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
NEW | => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
NEW | => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 필요 |  |  |  | 반력 접수 이후 | 센구조
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 확인 중
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
NEW | => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 NEW | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE |  |  |  | - | SECL
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 |  |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술
NEW | => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | - | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
NEW | => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 NEW | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 NEW | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조
12-7 NEW | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
| ■ 이정문 팀장님 ( 품질 ) 자료 요청 - 공장으로 자료 요청. - 구조 계산서, 특기 시방서, 등등 |  |  |  | - | [6 empty] | 0
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230801 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 08. 01 (8:30 ~ 10:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
양상관 소장, 오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) => 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | [5 empty] | 0
NEW | *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) - Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | [5 empty] | 0
NEW | *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 (2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?) (2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | [5 empty] | 0
0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
NEW | => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
Update | => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
Update | <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 2F, 6F의 여유하중 각각 산출 => 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
Update | <SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰 | Remind
NEW | => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
NEW | 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | [5 empty] | 0
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | - | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 NEW | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
| ■ AFD 기준 계산서 작성 요청 - 8월 9일 (수요일) - 전환설계 계산서 제출 시 PSRC와 PC, HMB 부재 설계 작성 - 원 설계의 개요가 전환설계와 다를 수 있음. - 개요 근거만 간략하게 작성 |  |  |  | - | 센구조&이엔디몰 | [5 empty] | 0
| ■ MOCK UP 2차 - 8월 10(목)~11(금)일 사이 실시 |  |  |  | - | 센구조
| ■ 공사성 검토 요청 회신 - 모듈 설치 시 하중 검토 - 40ton 크레인 사용 하중 검토 |  |  |  | - | 센구조&이엔디몰
| ■ 하부 임베디드 상세에 철근사용은 간섭문제 발생 - Stud로 해결이 되는지 확인 요청 |  |  |  | - | 이엔디몰
| ■ 향후 도면 REV. 관리 => AFD 도면 이후에 AFD도면을 기준으로 REV. 마크추가 정리 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
-
-
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230808 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 08. 08 (8:30 ~ 10:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) => 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) - Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 (2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?) (2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
NEW | 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
NEW | 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 (2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 ) (3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
NEW | 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
NEW | => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
Update | => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
Update | <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 2F, 6F의 여유하중 각각 산출 => 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
Update | <SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조 | 접수 검토중
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | [5 empty] | 0
NEW | => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | - | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
0
-
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230816 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 08. 16 (8:30 ~ 10:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
오형석 대리
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) => 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) - Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 (2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?) (2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 (2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 ) (3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
NEW | 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
New | ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
| <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 2F, 6F의 여유하중 각각 산출 => 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
| <SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 8월 29일 | 센구조/이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
New | ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
NEW | => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | - | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
0
-
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230822 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 08. 22 (8:30 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 | REMIND 8월 29일 전 |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
New | => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 5일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 => 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 8월29일(3F) 9월 5일(5F&6F) | 센구조/이엔디몰 | 1절주만(3F) 차주까지 작업 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
| <SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 9월 5일 | 센구조/이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
New | ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
NEW | => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | REMIND
NEW | => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
NEW | - 임베디드플레이트의 정리 1) SECL - 배관 P/R (송부) - 전기 P/R - 공사 장비용 (송부) 2) 삼우 - 배관 P/R (송부) - 전기 P/R (8월 25일) - 건축성 자료 ( 케노피(8월 25일) - 정압실, 윈드 빔 ( 23일 의사결정 ) 등등 (8월 25일 ))
-
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230829 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 08. 29 (9:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장, 양상관 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
NEW | 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 9월 5일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
New | => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 5일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 => 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 8월29일(3F) 9월 5일(5F&6F) | 센구조/이엔디몰 | 1절주만(3F) 차주까지 작업 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
| <SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 9월 5일 | 센구조/이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
New | ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
NEW | => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
NEW | => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
NEW | => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
| 1. 삼우에 도면 발송 시 반영 사항과 미반영 사항등 반영 도면 시점 정리 발송. | [5 empty] | SECL 정리
2. PSRC에서 간섭 발생시 크라운 인서트 위치는 기둥별로 이동 재설계 - 변경사항은 SHOP 도면을 정리되면 MEP 에 접합부 PLATE를 수정 반영하여 적용 SHOP 적용.
| 3. PC보 EP 간섭 및 문의 사항 - 간섭부분 삼우에 질의 송부 - PC폭과 동일한 공사용 EP는 15mm씩 30mm 축소 - 삼우전기 EP는 SECL 기준으로 반영 ( 높이는 확인 후 송부 ) - 일부 내부마감의 간섭으로 구조 변경사항은 송부예정 |  |  |  | -
| 4. 삼우 MEP 도면에 대하여 SEN의 검토 의견 요청 |  |  |  | -
| 5. 모듈용 조립용 호이스트 하중으로 거더부재 전단 철근 변경 적용 |  |  |  | -
| 6. 3층 까지만 변경 일람표 등 삼우 발송 R0.1 |  |  |  | 9월 8일
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230905 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 09. 05 (15:00 ~ 117:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장, 양상관 소장
E&D Mall : 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
NEW | 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
New | => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 |  |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 => 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 8월29일(3F) 9월 12일(5F&6F) | 센구조/이엔디몰 | 1절주만(3F) 차주까지 작업 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
| <SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
New | ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
NEW | => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
NEW | => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 NEW | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 |  |  | 156
14-2 NEW | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 |  |  | 30.0076 | KG
14-3 NEW | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰
14-4 NEW | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰
14-5 NEW | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰 |  |  | 1248
14-6 NEW | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰 |  |  | 200
14-7 NEW | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 |  |  | 249600
14-8 NEW | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 |  |  | =
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. 발주처 현장 목업 방문
2. 발주처 물량 요청 P5, P6 - 모델링 기준 비율만 정리 정리 - 9월 5일 발주처 발송
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230912 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 09. 12 (13:30 ~ 14:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, 김준영 프로 |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
NEW | 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
New | => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  | SHOP 전달 | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => Shop dwg 반영, 별도 전환설계도면 반영여부는 센에서 결정 |  |  |  | - | 센구조 |  |  |  | SHOP 전달
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조/이엔디몰
8-9C NEW | => 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | REMIND
| <SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 김세일 수석 검토 후 회신
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | 공사팀 협이 이후 상세 반영 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
New | ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신 |  | 156
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 30.0076 | KG
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰 |  |  | 1248
NEW | => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제한 접수 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰 |  |  | 200
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경 |  | 249600
NEW | => 수정한 접합부 상세 설명 ( MOCK UP 진행, 감리 승인 필요 ) => PSRC 상세 중 일부는 공사 개선사항이 있음.
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료 |  | =
NEW | => 변경한 활하중 기준으로 재검토 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 | 활하중 기준 송부예정
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. CPMS ( 삼우 - 감리 - 발주처 승인과정 으로 진행 )
2. 9월 18일에 PSRC SHOP은 EP제외하고 제출 9월 18일 이후 주부재 발주하여 제작 시작 제작 검수를 11월 10일부터로 예상
3. 40ton 리프트 EP의 검토 결과 - 5가지 문의 사항 확인 요청
4. 오버브릿지 양중 구조 검토 - 수평 반력에 대한 검토를 제외하고 - 양중시 SLAB 유무 확인 필요 - PC 보 단부 구조 검토 추가 - 철골보로 설계 시 설계 RATIO 자료 필요 - 9월 13일 오버브릿지 회의 이후 설치 방식 확인 후 검토 진행
5. 계단실 모듈은 현 기준 도면으로 철골 SHOP에서 모듈화 진행.
6. 3층 36 ~ 37번열 SLAB 단차 확인 필요
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230919 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 09. 19 (13:30 ~ 14:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료 |  |  | 단부보강 실험 결과 영향 검토
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
NEW | 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
NEW | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰
8-9C NEW | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | REMIND
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 김세일 수석 검토 후 회신
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
New | ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
NEW | => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여(특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) 선협의후 SECL과 협의 |  |  |  | 9월 26일 | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
NEW | => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
NEW | => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 활하중 기준 송부
14-9 NEW | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
14-10 NEW | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. shop 도면 확인 - 내부 SHOP 검토 방법 확인 - PC 보의 방향 표시 방법 확인 - PSRC 도면 번호 규칙 확인 - 방향 표시 ( 철골보의 방위표시 필요, PSRC의 방위표시관련 도면 미확인됨 )
2. AFC R0.2 반영을 위한 전환설계 도면 회신 일자를 10월 6일로 삼우와 협의
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 230926 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 09. 26 (13:30 ~ 14:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 10월 27일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
NEW | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 11일 | 센구조/이엔디몰 | 김세일 수석 검토 후 회신
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
NEW | => 일정 회신요청 |  |  |  | - | 센구조
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 NEW | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조
14-12 NEW | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-13 NEW | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-14 NEW | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
14-15 NEW | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL)
14-16 NEW | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
14-17 | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계)
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. shop 도면 진행 - 접합부 Mock up이후 Shop 도면 반영 예정 - 접합부 상세는 시간상 안되는 1절주는 제외하고 고층부는 반영 - 공사와 협의가 안된 부분은 설계에 전달하여 제작일정에 차질 없도록 전달 필요. - 처골 Shop의 업무 scope의 전환설계에 반영되는 도면은 센코어에서 제작.
2. Wind Beam과 홈통의 간섭문제 발생으로 건물 안쪽으로 이동이 될 수 있다.
3. 수조 거더에 선반영 철근은 공사에서 삭제 요청 받음 센구조의 공사와 관련된 의견을 송보 예정
4. 단차 발생과, H형강 브라켓, 건물 외각에서 고정용 PLATE는 상부엥 반영되어 있음 - PLATE는 150mm로 일반적으로 상부 slab 철근은 상부로 정착 가능
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231004 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 10. 04 (15:30 ~ 17:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 10월 27일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
NEW | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 11일 | 센구조/이엔디몰 | 김세일 수석 검토 후 회신
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
NEW | => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
NEW | => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
NEW | => 주엥글부분에 용접부 추가 검토 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL)
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 이날 정리
14-17 | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계)
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 NEW | ■ PSRC와 PTW의 사이 상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 |  |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 NEW | 3. Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. 1층 수조내 거더의 상부정착부분 상세 -> 정착길이는 인장정착길이로 반영하고 상부철근 보정계수 미적용 -> 상부철근 정착부분은 PSRC 거푸집에 현장 철근을 방영 할 수 있도록 홀만 반영.
2. 10월 20일 전환설계 구조 평면도관련 -> 20일에 반영에 필요한 사항을 삼우주간회의 안건으로 정리 회신
3. 10월에 제출되는 도면에 note 부분 최종으로 반영.
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231010 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 10. 10 (15:30 ~ 17:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 10월 27일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰
NEW | => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  |  |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
NEW | => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조 | 일정 미 확정 | 일정 변경 가능
NEW | => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 |  | 일정 변경 가능
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 |  | 하중해서 발송
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 용접부 내력 검토 결과 요청 미접수
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
NEW | => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰
14-16a | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 상세 정리 후 | 센구조 & 이엔디몰
14-17 | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 상세 도면 추가해서 제출
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 NEW | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 공사팀과 협의 후 결정 |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰
NEW | => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰
14-21 NEW | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 NEW | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | 철골 도면은 AFC에 삼우에서 출도
14-23 NEW | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 도면 반영 여부는?
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. 코어부분 HOLD - 목표는 이번주 금요일 HOLD 해제 기둥 사이 거더의 제작은 진행을 하고 제작중 SHOP 변경이 예상 제작 완료시 까지 HOLD인 경우 나머지는 현장에서 용접하는 것으로 진행
2. 금주 본인허가 계산서 작성 - 전체 계산서는 AFC 일정에 따라서 작성
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231017 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 10. 17 (15:30 ~ 17:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 10월 27일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
| => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 10월 24일 | 이엔디몰
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  |  |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
NEW | => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조 | 일정 미 확정 | 일정 변경 가능
NEW | => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 |  | 일정 변경 가능
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
(도면 반영) | => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 |  | 하중해서 발송
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
NEW | => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 10월 24일 | 센구조
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => SECL이 보내는 단차부 철근간섭검토 Excel파일 기반으로 각층 단차 및 Slab 두께 반영하여 각층별로 간섭여부 별도정리 => 정리된 Excel파일 기반으로 각층 구조평면도에 철근간섭 예상되는 부분 별도 표기 => 상기 자료 정리후 공사팀과 HMB 주앵글과 간섭철근되는 철근 처리방안 협의예정 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
14-16a | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 상세 정리 후 | 센구조 & 이엔디몰
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 상세 도면 추가해서 제출
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | 철골 도면은 AFC에 삼우에서 출도
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 도면 반영 여부는?
14-24 NEW | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰
14-25 NEW | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조, 이엔디몰
14-26 NEW | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 15일 | 센구조, 이엔디몰
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. 이엔데몰의 BIM 도면 불일 사항은 검토사항은 삼우에 송부 예정
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231024 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 10. 24 (15:30 ~ 17:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 11월 21일 | 센구조 | 날짜 변경
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  |  |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
NEW | => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 11월 21일 | 센구조 | 다른층 추가 검토 | 하중해서 발송
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 차주 결정
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 상세 정리 후 | 센구조 & 이엔디몰
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 상세 도면 추가해서 제출
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | 철골 도면은 AFC에 삼우에서 출도
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 NEW | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. HMB의 내진보강상세에 따라서 8,140과 8,240으로 나누어져 있다. HMB도 길이에 따라서 상세가 다르다.
2. O/B 접합으로 4층 UPW실 중 일부 단차 반영 부분의 SLAB 두께는 200mm와 300mm로 다르다. ( 강동균 마스터로 부터 메일 접수 )
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231031 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 10. 31 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 11월 21일 | 센구조 | 날짜 변경
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  |  |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| => 물산은 RATIO도 정리 됨 => 삼우 회의에서 협의 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 11월 21일 | 센구조 | 다른층 추가 검토 | 기본 활하중 송부 필요
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
NEW (도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 |  | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
NEW | => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조 & 이엔디몰
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 상세 정리 후 | 센구조 & 이엔디몰
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송 | 완료
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | 철골 도면은 AFC에 삼우에서 출도
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
NEW | => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
NEW | => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | ASAP | 센구조, 이엔디몰 |  |  |  |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. 코어부 엘리베이터 부분 도면은 엘리베이터 Vendor로부터 접수한 구조도면으로 Shop dwg 진행
2. 11월 3일 도면상세에 이엔디몰에서 2층 화장실 단차 상세 작성
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231107 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 11. 07 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 11월 21일 | 센구조 | 날짜 변경
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  |  |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 11월 21일 | 센구조 |  | 11월 8일 송부
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
NEW | => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송 | 완료
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | 철골 도면은 AFC에 삼우에서 출도
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
NEW | => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  |  |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 (NEW) | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-29 (NEW) | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조
14-30 (NEW) | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. E.P 관련 내용 REVIEW - 삼우 배관 관련하여 오류사항은 삼우에 송부 예정
2. SHOP 이슈시 IFC만 이슈 별도로 나비스웍으로 송부
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231114 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 11. 14 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 설계사무실 B동 4층 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 날짜 변경
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  |  |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 | 일정 변경 | 11월 8일 송부
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
NEW | => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  |  |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  |  |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송 | 완료
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
(NEW) | - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
NEW | => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  |  |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 다음 이슈일정에 반영
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
(NEW) | - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 |  |  |  | 11월 16일 | 센구조 |  |  |  |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 (NEW) | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 (NEW) | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
1. 노무라 E.P 반영 설명 - 금주 중 E.P 확정 예정
2. 1층 CCSS실 기둥에 추가 E.P 반영사항 삼우에 전달 - 일정은 1달로 송부
| 3. 40ton 점보 리프트 E.P 검토 - 1안 기존 위치 : 3 TYPE 상세 - 2안 7도 이내 이동 : 1 TYPE 상세 | [9 empty] | 231114_P5_복합동 PSRC-메가리프트 임베디드 검토.dwg
| 4. 오버브릿지 질의 사항 - 11월 15일 이슈 이후 확인 사항 재검토 | [9 empty] | 231114_P5 복합동 구조평면도 오버브릿지 관련 질의(삼우확인요청).pptx
5. 삼우 AFD 도면 이후 전환설계 도면과 불일치 사항이 있는지 확인 요청
6. SHOP 질의 관련하여 상세 부분은 삼우와 협의 하여 진행
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231120 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 11. 20 (15:00 ~ 16:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | 차주 검토 사항 | 차주 이후 검토 시점 | 지속적 검토 | Note | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [10 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  |  |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [10 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  |  |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [10 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  |  |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) |  | 검토 |  |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [10 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 |  |  | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [10 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | [5 empty] | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 날짜 변경
6 | 추가 검토사항 | [10 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  |  | 도면 작성 이후 |  |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  |  |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [10 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL | [5 empty] | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [11 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [10 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  |  |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  |  |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 | 검토 |  |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  | 검토 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  |  |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  |  |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 현설 전 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  |  |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [10 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  |  |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  |  |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [10 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  |  |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [10 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  |  |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  |  | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  |  | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [10 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 | 검토 |  |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  |  |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  |  |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  |  | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [10 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 검토 |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [10 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [10 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  |  |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 |  | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? |  | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  |  |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
NEW | => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  |  |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  |  |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송 | 완료
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  |  |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
(NEW) | - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
NEW | => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  |  |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 다음 이슈일정에 반영
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
(NEW) | - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  |  |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 (NEW) | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조
| 공 지 & 기타 사항 | [10 empty] | 0
| 1. 삼우 AFC 도면 리뷰 자료 요청 - 부재 일람표 불일치 확인 - 상세도면 누락 확인 |  |  |  | 23-11-22 (수) | 센구조 & 이엔디몰
2. 오프닝 보강 부재 불일치 사항 이엔디몰에서 정리
3. O/B 부분 센구조에서 검토
| 4. O/B 접합부 검토 및 O/B 구조 계획 업데이트 |  |  |  | 내일 까지 | 센구조
| 5. PSRC에 반영되는 E.P는 통합하여 하나의 파일로 정리 요청 |  |  |  |  | 센구조
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231128 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 11. 28 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  | 도면 작성 이후 |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 다음 이슈일정에 반영
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 차주 보완
(NEW) | => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 SECL (하중확인) |  |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
14-32 (NEW) | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조
14-33 (NEW) | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 차주 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | E.P 하중 발송
14-34 (NEW) | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 (NEW) | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 면도에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰
| 공 지 & 기타 사항 | [8 empty] | 0
1. 전단철근 상세 - 합성보통모멘트 골조로서 전단철근 상세 -> 전단철근 상세를 메일로 전달함
2. PSRC의 기둥에 반영되는 E.P 통합 관리 -> 이동혁 소장님이 우선 진행.
| 3. PC SHOP DWG 감리 COMMENT 중 이철기 이사님 문의사항 -> 5, 6번 (베어링페드, 너트 물성) 이엔디몰 확인 -> 8번은 공사팀과 협의 후 SECL에서 회신 |  |  |  |  | 이엔디몰 SECL
4. 이엔디몰 SHOP 일정 수정 요청 -> PSRC의 SHOP일정에 따라서 PC의 SHOP 일정 수정 -> 12월 5일에 4F 바닥만 SHOP 작성 제출 5F 일정은 별도 협의 후 회신 요청
5. 7F 이상은 12월 15일 이후 도면 이후 검토 진행
| 6. BH 철골 접합부 기존안 유지안 작성 => 철골 접합부 부분 AFC 도면 기준으로 진행시 플랜지 도면 간섭 예상 => 삼우 회의 자료작성 |  |  |  |  | 센구조
| 7. 삼우 회신 내용에서 언급안한 내용은 삼우 주간회의에서 재 언급 18 ROOF층 전달했음 22일 FL-440으로 통합해 12월 1일 송부하겠다. 24 PS EPS관련하여 부재 마크 확인 요청 32 OB 단면도 추가 요청 (센구조) |  |  |  |  | SECL
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231205 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 11. 28 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 |  | 도면 작성 이후 |  | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
(NEW) | => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
(NEW) | => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 SECL (하중확인) | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(NEW) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 D16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
(NEW) | => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
(NEW) | => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰
14-37 (NEW) | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 (NEW) | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조
14-39 (NEW) | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
| 공 지 & 기타 사항 | [8 empty] | 0
| 1. A1, B1 영역 PSRC SHOP & ANCHOR FRAME 감리의견서의 회신 |  |  |  | - | 센구조
| 2. PC받침브라켓 추가 상세 2장으로 작성함 => 일반적인 PC보의 턱 높이 기준 없음. |  |  |  | - | 이엔디몰 |  |  | 231204_P5 복합동_PC받침브라켓 추가 상세.dwg
| 3. 전환설계 도면 LIST => 내부적으로 파일 관리를 위한 용도로 사용 => 도면이 하나의 파일로 통합되어 있어 리스트에 파일명을 추가 => 도면 매수 추가 |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰
| 4. E.P 통합 도면 => 통합도면에서 INFORM 오류사항 있는지 확인 => 개별 INFORM은 개별적으로 관리하고 통합도면에는 도면 작성 등 주요 사항만 정리 => E.P SHOP ZONE별로 SHOP 반영 진행사항 관리 필요 |  |  |  |  | 센구조
5. layout 3건의 수정사항 삼우 회의 공지 -> f열 -> ds 보 일치 -> 골조 단차
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231212 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 12. 12 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
(NEW) | => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 19일 오후 3시 삼우
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
(NEW) | => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
(NEW) | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 해석 결과 재검토 |  |  |  | 12월 19일 | 센구조
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 SECL (하중확인) | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
| => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 D16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | REMIND 154kv에 요청 |  | 154kv 요청
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 (NEW) | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 (NEW) | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조
공 지 & 기타 사항
- 감리 검토 의견서를 센구조 담당자를 포함하여 송부 요청.
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231219 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 12. 19 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 |  |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
(NEW) | <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
(NEW) | => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
(NEW) | => 추가 ppt 작성 1. 상부 인장 부분 복합동 거더를 철골로 변경 2. 압축부분 접합부 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
14-42 (NEW) | ■ 복합동 O/B 접합부분 - O/B Truss Guide bracket E.P와 기둥 SPLICE의 간섭 문제 있는지 전체적으로 확인 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
14-43 (NEW) | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
14-44 (NEW) | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
- Canopy 발주처 의사결정 반영 도면 접수 일정 1. E.P 높이 확인 - 12월 19일 접수 ( 단면도 ) 2. 2월 22일까지 전체 도면 접수 예정
- 삼우설계 AFC R1.1 도면 검토 1. 전환설계가 수정사항 반영 2. 전환설계 추가 도면 유무 확인 3. 도면 오류 사항 ( Comment 했던 PPT 송부 )
- 모델링 정합성 검토를 삼우 CM에서 제안
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 231227 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2023. 12. 27 (13:30 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사
E&D Mall : 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
(NEW) | => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 |  |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조
(NEW) | => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 |  |  |  | 0
14-32 | \ |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 손근영 과장께 유선상 요청
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 - O/B Truss Guide bracket E.P와 기둥 SPLICE의 간섭 문제 있는지 전체적으로 확인 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
(NEW) | => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 12월 29일 | 센구조 이엔디몰
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 (NEW) | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-46 (NEW) | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 ( 삼우 협의 사항 ) => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 ( 삼우 협의 사항 ) |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
- PSRC의 타설순서확인 (위동표 팀장님) 타설 순서 : 1. PSRC 기둥 설치 -> 수조내 PC GIRDER 설치 -> GIRDER 높이 까지 1차 타설 2. 수조 상부 HALF SLAB 설치 -> 3층 까지 2차 타설
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240102 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024. 01. 02 (15:00 ~ 17:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
(NEW) | => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 |  |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 |  |  |  | 0
14-32 | \ |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 손근영 과장께 유선상 요청
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 - O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 31229 comment 메일 참조하여 도면 작성
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 ( 삼우 협의 사항 ) => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 ( 삼우 협의 사항 ) |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
| - 삼우 배관 mep관련하여 비틀림 검토 |  |  |  | 차주 | 이엔디몰
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240109 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024. 01. 09 (13:30 ~ 17:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck |  |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
(NEW) | => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | \ |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
(NEW) | 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 - O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 삼우에 문의
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 31229 comment 메일 참조하여 도면 작성
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-47 (NEW) | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL
14-48 (NEW) | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰
14-49 (NEW) | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
| -Inform에 볼트 접합부의 표준 구멍 크기가 1mm 작게 반영 제작도면은 구조일반사항을 적용함 ( 기계팀 확인 ) |  |  |  |  | SECL
| - 오버브릿지 접합부 상세 ( 삼우회의 아젠다 ) - 삼우 도면에서 모멘드 접합부 기본상세와 실제 접합부 적용상세가 다른 경우 감리 지적사항으로 삼우 회의록으로 정리 ( Girder Splice에서 볼트 접합부와 용접접합부 표현 ) |  |  |  |  | SECL
| - 오버브릿지 운반시 사이즈 문제는 센코어테크를 통하여 공사팀에 전달 되도록 센코어테크에 전달 |  |  |  |  | 센구조
| - 오버브릿지 폭 변경 반영한 반력 요청 (삼우회의 아젠다) - 오버브릿지 가이드 부재의 E.P의 설계 하중 요청 |  |  |  |  | 센구조
| - 공사팀을 통해서 공사방법을 물산에 확인 |  |  |  |  | SECL
| - PC보 옆에 붙이는 커플러의 3개 제작사가 동일한지 확인 요청 |  |  |  |  | SECL
| - 3층 클린 리프트 도면에 HOLD 영역 수정 요청 - 클린 리프트 도면에 엥커는 후시공 엥커 적용 |  |  |  |  | 이엔디몰
| - 인양고리 제작시 사진 요청 (이엔디몰) |  |  |  |  | 이엔디몰
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240116 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024. 01. 16 (13:30 ~ 17:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
(NEW) | => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 23일 | 센구조
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
(NEW) | => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사 협의 사항
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 |  | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240116_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) |  |  |  | - | 센구조 | 공사 협의 사항
공 지 & 기타 사항
| ■ CDC부분 골조 부분공사시 HMB의 C.J에 전단보강재 필요 |  |  |  | - | 센구조 |  |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240123 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.01.23 (13:30 ~ 17:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 차주에 완성
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(NEW) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사 협의 사항
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) |  |  |  | - | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 (NEW) | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 |  |  |  | - | SECL | 공사팀 확인 후
공 지 & 기타 사항
| ■ PCRC SHOP 2절주 C존 2월 7일 이슈 예정 | [7 empty] | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
■ 4층기둥 5층바닥까지 E.P SHOP 도면 반영
■ 삼우 가이드빔 하중에 따른 PC Girder 구조 검토 => PC 거더에 철근을 늘려 설계는 가능함 => 단, 원설계자 기준에 따라서 STEEL GIRDER로 반영 진행
■ O/B의 가이드빔의 SCOPE 정리 후 송부 => PSRC에 가이드빔을 부착하여 현장 반입하는 경우 보강물량이 많을 것으로예상됨 콘크리트 타설이후 설치하는 방법으로 고려 ( 크라운 인서트 사용 ) => L형태 가이드빔은 추가 접합부 고려 필요함.
| ■ CDC부분 골조 부분공사시 HMB의 C.J에 전단보강재 필요 |  |  |  | - | 센구조 | 240116 안건
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240130 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.01.30 (14:00 ~ 16:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
(new) | => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 |  | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
(new) | => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
| => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사 협의 사항
14-48 (도면확인) | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
(NEW) | => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
(NEW) | => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | - | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조
14-54 (NEW) | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
공 지 & 기타 사항
14-52 (NEW) | ■ CDC부분 골조 부분공사시 HMB의 C.J에 전단보강재 필요여부 확인 |  |  |  | - | 센구조 | 공지에서 안건으로 변경 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-52 (NEW) | ■ DECK에 현장반영 철근에 대하여 철근 고강도 변경 => 삼우 주간회의 시간에 협의 진행 |  |  |  | - | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240206 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.02.06 (14:00 ~ 116:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
(NEW) | => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 (도면확인) | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료
(NEW) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(NEW) (SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
(NEW) | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조
공 지 & 기타 사항
G-1 | ■ CDC부분 골조 부분공사시 HMB의 C.J에 전단보강재 필요여부 확인 |  |  |  | - | 센구조 | 공지에서 안건으로 변경 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
G-2 | ■ DECK에 현장반영 철근에 대하여 철근 고강도 변경 => 삼우 주간회의 시간에 협의 진행 |  |  |  | - | 센구조
| - SHOP 진행 업무 PSRC 3층 기둥까지 정리 COMMENT 반영하여 정리 PC 5층 바닥까지 E.P 반영 정리 |  |  |  |  | 센구조 이엔디몰
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240220 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.02.20 (09:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 |  |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 |  |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조
(NEW) | => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-56 (NEW) | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조
14-57 (NEW) | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조
공 지 & 기타 사항
G-2 | ■ DECK에 현장반영 철근에 대하여 철근 고강도 변경 => 삼우 주간회의 시간에 협의 진행 |  |  |  | - | 센구조
| - 잔여 업무 작업 관련하여 추가 사항이 있다면 회신 요망 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰
- 주간 회의는 목요일에 하루로 모아서 계획 오전 8시 30분 ( 협력사 주간회의 ) 오전 10시 ( 삼우 주간회의 ) 삼우 협의 후 회신
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240229 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.02.29 (09:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 LE, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : -
E&D Mall : 김대훈 대표, 강기림 프로
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 (NEW) | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
G-2 | ■ DECK에 현장반영 철근에 대하여 철근 고강도 변경 => 삼우 주간회의 시간에 협의 진행 |  |  |  | - | 센구조
PC 강선의 감도저감 계수 - 단부 50d 구간에서는 강선의 강도를 100% 사용 되지 못한다. ( KDS 12 20 10 : 2021 4.2.3 나-7 )
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240314 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.03.14 (10:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 D-2 회의실
서성현 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
윤성환 수석, 권윤환 수석 |  |  | PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
(NEW) | ■ PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
(NEW) | => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
공 지 & 기타 사항
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240411 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.04.11 (10:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : 신규캠프 가동 PCM실 옆
서성현 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| ■ PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
(NEW) | ■ PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 |  |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
(NEW) 유선 전달 | => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240425 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.04.25 (9:30 ~ 11:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : D-3
서성현 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 |  |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx
(NEW) | => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰
(NEW) | => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240509 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.05.09 (9:30 ~ 11:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : D-3
서성현 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 |  |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
(NEW) | => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 |  |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰
(NEW) | => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
| ■ P3도면기준으로 전환설계 => LFC + 철골 거더 물량과 PSRC + PC 물량 산출 요청 1. 부재의 설계 ratio 유사하게 전환설계 2. 단부 정모멘트는 부모멘트의 30% 적용 3. 각층 PC부재는 P5크기를 참고하여 크기 적용 4. 물량 산출시 내화피복, 철근, 커플러, 접합 플레이트, BASE PLATE, 엥커, 스티프너, 운반비, SHOP DWG, 스터드, PC 상단 철근 등등 포함 ( 상세 내역 메일로 발송 ) 5. 슬래브는 제외 |  |  |  | 5월 13일 | 센구조 이엔디몰
| ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )

## 240516 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.05.16 (9:30 ~ 11:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : D-3
서성현 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 |  |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 |  |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰
- PC LIST에 DE BONDING 이란? - PSRC 외각폼 상세는 내부 CORE 부분도 반영 요청.
위팀장님 요청사항 - 1. 설치시 안전 줄이 PSRC 1.2높이에 설치가능한지? - 2. 타설 완료 후 외각부 안전 고리 연결을 위한 폼에 고리가 있는지?
공 지 & 기타 사항
| ■ P3도면기준으로 전환설계 => LFC + 철골 거더 물량과 PSRC + PC 물량 산출 요청 1. 부재의 설계 ratio 유사하게 전환설계 2. 단부 정모멘트는 부모멘트의 30% 적용 3. 각층 PC부재는 P5크기를 참고하여 크기 적용 4. 물량 산출시 내화피복, 철근, 커플러, 접합 플레이트, BASE PLATE, 엥커, 스티프너, 운반비, SHOP DWG, 스터드, PC 상단 철근 등등 포함 ( 상세 내역 메일로 발송 ) 5. 슬래브는 제외 |  |  |  | 5월 13일 | 센구조 이엔디몰 | 철근 정미량 커플러 제외 5월 16일 완료
| ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
(NEW) | => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 240530 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.05.30 (9:30 ~ 11:30) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : D-3
서성현 수석, 윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장, 이인호 이사
이엔디몰 : 김대훈 대표
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 |  |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 |  |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
(NEW) | => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | 비용 정리 접수 후 발주처 의사결정 必
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰
14-60 (new) | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조
공 지 & 기타 사항
| ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조
| ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 240619 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.06.19 (9:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : D-3
윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 |  |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 |  |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
(NEW) | => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg
실험 진행사항 확인
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | 비용 정리 접수 후 발주처 의사결정 必
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 |  |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
(NEW) | => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 |  |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 (NEW) | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조
14-62 (NEW) | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 |  |  | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 (NEW) | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조
14-64 (NEW) (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
- | ■ G열 C.J 30년 후 연결시 상세는 어떻게? - 철골로 변경이 필요할 것으로 예상되는데... - SLAB 강도로 HMB 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? - 내진 보강 철근을 간섭 해결 필요.... |  |  |  | -
공 지 & 기타 사항
| ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조
| ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 240718 (hidden)
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.07.18 (9:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : A-3
윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 연구팀 확인 중 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 |  |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 |  |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
(NEW) | => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx
실험 진행사항 확인
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | DROP P2 기준으로 재검토
(NEW) | => P2기준 분절보 자료를 확보 후 반영 예정 |  |  |  | - | SE&A | P2 기준 확보
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 |  |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
| => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 |  |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조
14-62 | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 | 공사팀에 전달 필요 |  | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조
14-64 (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
16-65 (NEW) | ■ P6 나머지 공사시 설계 검토 - HMB에 SLAB 강도로 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? - 내진 보강 철근 간섭 문제 - 별도 메일로 드린 PPT를 참고하여 의견 회신 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 이엔디몰
공 지 & 기타 사항
| ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조
| ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 240725
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2024.07.25 (9:00 ~ 11:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING : A-3
윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx 230912_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조 | 완료
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 240423_HMB분리타설 실험계획 및 강도 계산 자료.pptx ( HMB 실험 계획 )
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
| => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx
(NEW) | => 실험 보고서는 연구팀 정리 후 접수 ( 설계 시작전 정리 필요 ) => 현장 처리 C.J 안과 계획된 C.J에 대하여 하나로 정리 ( 관련 근거 포함 ) - 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 파일을 참고하여 전단연결 철근 등 관련 근거 추가 작성 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰 | 완료
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP | 완료
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰 | 완료
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰 | 완료
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | DROP P2 기준으로 재검토
| => P2기준 분절보 자료를 확보 후 반영 예정 |  |  |  | - | SE&A | 완료
(NEW) | => 분절 임베드 검토는 한쪽 임베드 기준으로 구조검토자료 작성 => P2 자료 참고 자료 송부 |  |  |  | 8월 1일 | 이엔디몰 SE&A |  | 회의 안건
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰 | LATER
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
| => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 | 공사팀 확인 중 | X | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 (조건부) 센구조의 구조도면에 따라서 SHOP 도면이 변경되야 함 삼우 도면은 상대적으로 늦게 반영 됨 / 스티프너의 위치 이동 및 용접관련 사항은 공사 시작시 공장과 협의 가능
14-62 | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 | 완료 공사팀에 송부 전 |  | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
(NEW) | => LC 프레임과 PC사이에 철근을 각각 절단하여 적용 ( LC프레임 부분의 철근은 Shop 반영 ) - 위 안건은 철근 발주 문제로 공사팀의 확인 필요 => 분리된 철근은 One-Touch Joint ( 철근 커플러 ) 사용하여 현장에서 연결 |  |  |  | - | 센구조 | 철근의 발주 관련하여 PTW 수평철근과 동일 문제 공사팀 확인 필요
14-64 (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
14-65 | ■ P6 분리 공사시 설계 검토 => HMB에 SLAB 강도로 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? => 내진 보강 철근 간섭 문제 => 별도 메일로 드린 PPT를 참고하여 의견 회신 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 이엔디몰 |  | 회의 확인 | [이앤디몰] P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240722.pptx
(NEW) | => P5 + P6 일부 공사시 F열 C.J 발생으로 문제점 정리 - P56 복합동 C.J 발생시 점검 R1 240725.pptx 파일에 정리 요청 - 자세한 내용은 첨부파일 참조 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 이엔디몰 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240719
16-66 (NEW) | ■ Thk. 200mm + 기둥 변단면 경우 외각 기둥에 Slab 철근 간섭 => 외각 부분에 Slab 상단 철근을 설치할 공간 없음 ( 상세 수정 필요 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조
공 지 & 기타 사항
| ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조
| ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 251201
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2025.12.01 (14:00 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING :
윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표, 강기림 프로
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx 230912_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조 | 완료
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 240423_HMB분리타설 실험계획 및 강도 계산 자료.pptx ( HMB 실험 계획 )
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
| => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx
| => 실험 보고서는 연구팀 정리 후 접수 ( 설계 시작전 정리 필요 ) => 현장 처리 C.J 안과 계획된 C.J에 대하여 하나로 정리 ( 관련 근거 포함 ) - 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 파일을 참고하여 전단연결 철근 등 관련 근거 추가 작성 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰 | 완료
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP | 완료
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰 | 완료
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰 | 완료
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | DROP P2 기준으로 재검토
| => P2기준 분절보 자료를 확보 후 반영 예정 |  |  |  | - | SE&A | 완료
| => 분절 임베드 검토는 한쪽 임베드 기준으로 구조검토자료 작성 => P2 자료 참고 자료 송부 |  |  |  | 8월 1일 | 이엔디몰 SE&A |  | P2 임베드 컨샙으로 진행 현장 화기 최소화 | SF6248-EH0K-INF-PH1-P050-U911_STEEL STRUCTURE DWG FOR UT2동 PIPE RACK PIPE CONNECTION-6.pdf
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰 | LATER
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
| => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 | 공사팀 확인 중 Later | X | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 (조건부) 센구조의 구조도면에 따라서 SHOP 도면이 변경되야 함 삼우 도면은 상대적으로 늦게 반영 됨 / 스티프너의 위치 이동 및 용접관련 사항은 공사 시작시 공장과 협의 가능
14-62 | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 | 완료 공사팀에 송부 전 | 공사팀 송부 자료 향후 요청시 발송 | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 | shop 반영 확인 | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
| => LC 프레임과 PC사이에 철근을 각각 절단하여 적용 ( LC프레임 부분의 철근은 Shop 반영 ) - 위 안건은 철근 발주 문제로 공사팀의 확인 필요 => 분리된 철근은 One-Touch Joint ( 철근 커플러 ) 사용하여 현장에서 연결 |  |  |  | - | 센구조 | 철근의 발주 관련하여 PTW 수평철근과 동일 문제 공사팀 확인 필요 | 공사팀 확인 사항 (철근 발주 문제)
14-64 (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
14-65 | ■ P6 분리 공사시 설계 검토 => HMB에 SLAB 강도로 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? => 내진 보강 철근 간섭 문제 => 별도 메일로 드린 PPT를 참고하여 의견 회신 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 이엔디몰 |  | 회의 확인 | [이앤디몰] P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240722.pptx
| => P5 + P6 일부 공사시 F열 C.J 발생으로 문제점 정리 - P56 복합동 C.J 발생시 점검 R1 240725.pptx 파일에 정리 요청 - 자세한 내용은 첨부파일 참조 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 이엔디몰 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240719.pptx
14-66 | ■ Thk. 200mm + 기둥 변단면 경우 외각 기둥에 Slab 철근 간섭 => 외각 부분에 Slab 상단 철근을 설치할 공간 없음 ( 상세 수정 필요 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조
14-67 | ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 |  | shop 반영 사항
14-68 | ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
25년 공사 재개 회의록
회의록 & 기타사항 (Action List는 차주 위로 이동)
| ■ 95% 기준 HMB 역전모멘트 설명 - 설계 변동성에 따라 5%의 여유치 확보하고 설계 하기로 함 |  |  |  | - | 센구조
| ■ DOWEL BAR에 대하여 기초 상부로 철근 정착길이가 타당하다 (센구조 의견) |  |  |  | - | 센구조
| ■ 삼우 주간회의 1차 수요일, 2차 화요일로 정리 후 송부 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 |  | 강동균 마스터 확인 후 협력사 회신
| ■ 발주처 기획팀의 1년 단축안에 대한 골조 변경점 설명 - 특별히 설계 골조 RISK 없음 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰
| ■ 설계 변경점에 대한 PPT 작성 - 변경점 위치 확인이 가능한 도면기준 포함 작성 - 물량 변경 정리 기준 (PC 볼륨, 철근 수량, 강재 중량) 단, PC 철근등은 강선, 철근 작성 (BOM은 제외) - LIST 변경사항도 우선 작성 요청 (상세히) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 |  | 주기적 정리 | 251129 도면 변경사항 및 사유 정리 1절주 이앤디몰_센구조.pptx
| ■ 선출도 도면 반영 사항 - 도면 LIST에 CAD에 포함된 도면 모두 표시 - 미출도 도면은 AFC 1.2 기준 변경점 없는 것으로 진행 예정 (반드시 확인 필요) - CAD 파일명 앞에 도면번호 추가 (메일 참조) - 부재리스트의 철근 변경을 평면에서 확인 불가 따라서 평면에 클라우드 제외하고 왼쪽으로 LINE만 추가해 확인되도록 표현 추가 |  |  |  | 25.12.01 | 센구조 이엔디몰 | 완료 메일로 송부 | 도면에 표현, 정리 사항
25-01 | ■ C4 base plate 설계 결과 설명 - 엥커의 항복파괴 메커니즘에 따라 검토되어 있고 base plate 절점별 하중은 강도저감 계수가 미포함된 하중에 따라서 중립축을 찾는 결과임 -> 엥커의 설계 하중 아님 (센구조) - 계산서에 엥커 항복에 따라 파괴 매커니즘은 이해했음 단, 엥커의 안전성 검토 결과는 미포함 됨. - 삼우건축 설명자료에 아래의 내용을 포함하여 작성 요망 ( 필요시 추가 ) (엥커의 파괴 메커니즘 Code) (관련 설계 예제 및 설계 참고 자료) ( 콘크리트 압축파괴에 대한 검토 ) (프로그램 검증 계산서 _ 축력=0기준 모멘트를 단계별로 입력해 수계산 검증이 되도록 참고 자료 작성) |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 |  | 내용 보완 | 251201_PSRC 베이스 플레이트 프로그램 계산과정 관련 질의 답변.pptx 251201_P5 복합동 PSRC 베이스 C4 계산근거.pdf
25-02 | ■ 성능기반 도면 송부 일정 12월 10일 수 송부 - PSRC, HMB는 탄성 설계로 시간이 부족시 AFC 기준 송부 - PC는 가능한 ΦMn, ΦVn 송부하여 비선형 해석 변수문제 없도록 반영 요청 |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 이엔디몰 |  | 일정 정리
25-03 | ■ 센코어테크 제작성 개선 안 - 단차부 HMB의 높이를 좌우 대칭으로 맞춤 - PC크기 유지를 위해 HMB의 높이만 변경, 좌대상세를 변경하여 높이 조절 - 내부 설계팀 및 삼우에 검토용 자료 작성하여 회신 요망 (단차 구간 평면 표시, HMB증가 높이 표시) |  |  |  | ASAP | 센구조 | 센구조 요청 사항 | 센코어 제안 설계팀 의견 취합
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 251211
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2025.12.11 (10:00 ~ 12:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING :
윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표, 강기림 프로
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx 230912_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 Re:[P5복합동] 골조 부분시공에 따른 영향 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조 | 완료
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 240423_HMB분리타설 실험계획 및 강도 계산 자료.pptx ( HMB 실험 계획 )
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
| => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx
| => 실험 보고서는 연구팀 정리 후 접수 ( 설계 시작전 정리 필요 ) => 현장 처리 C.J 안과 계획된 C.J에 대하여 하나로 정리 ( 관련 근거 포함 ) - 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 파일을 참고하여 전단연결 철근 등 관련 근거 추가 작성 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰 | 완료
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP | 완료
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰 | 완료
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰 | 완료
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | DROP P2 기준으로 재검토
| => P2기준 분절보 자료를 확보 후 반영 예정 |  |  |  | - | SE&A | 완료
| => 분절 임베드 검토는 한쪽 임베드 기준으로 구조검토자료 작성 => P2 자료 참고 자료 송부 |  |  |  | 8월 1일 | 이엔디몰 SE&A |  | P2 임베드 컨샙으로 진행 현장 화기 최소화 | SF6248-EH0K-INF-PH1-P050-U911_STEEL STRUCTURE DWG FOR UT2동 PIPE RACK PIPE CONNECTION-6.pdf
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰 | LATER
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
| => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 | 공사팀 확인 중 Later | X | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 (조건부) 센구조의 구조도면에 따라서 SHOP 도면이 변경되야 함 삼우 도면은 상대적으로 늦게 반영 됨 / 스티프너의 위치 이동 및 용접관련 사항은 공사 시작시 공장과 협의 가능
14-62 | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 | 완료 공사팀에 송부 전 | 공사팀 송부 자료 향후 요청시 발송 | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 | shop 반영 확인 | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
| => LC 프레임과 PC사이에 철근을 각각 절단하여 적용 ( LC프레임 부분의 철근은 Shop 반영 ) - 위 안건은 철근 발주 문제로 공사팀의 확인 필요 => 분리된 철근은 One-Touch Joint ( 철근 커플러 ) 사용하여 현장에서 연결 |  |  |  | - | 센구조 | 철근의 발주 관련하여 PTW 수평철근과 동일 문제 공사팀 확인 필요 | 공사팀 확인 사항 (철근 발주 문제)
14-64 (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
14-65 | ■ P6 분리 공사시 설계 검토 => HMB에 SLAB 강도로 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? => 내진 보강 철근 간섭 문제 => 별도 메일로 드린 PPT를 참고하여 의견 회신 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 이엔디몰 |  | 회의 확인 | [이앤디몰] P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240722.pptx
| => P5 + P6 일부 공사시 F열 C.J 발생으로 문제점 정리 - P56 복합동 C.J 발생시 점검 R1 240725.pptx 파일에 정리 요청 - 자세한 내용은 첨부파일 참조 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 이엔디몰 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240719.pptx
14-66 | ■ Thk. 200mm + 기둥 변단면 경우 외각 기둥에 Slab 철근 간섭 => 외각 부분에 Slab 상단 철근을 설치할 공간 없음 ( 상세 수정 필요 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조
14-67 | ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 |  | shop 반영 사항
14-68 | ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
25년 공사 재개 회의록
25-01 | ■ C4 base plate 설계 결과 설명 - 엥커의 항복파괴 메커니즘에 따라 검토되어 있고 base plate 절점별 하중은 강도저감 계수가 미포함된 하중에 따라서 중립축을 찾는 결과임 -> 엥커의 설계 하중 아님 (센구조) - 계산서에 엥커 항복에 따라 파괴 매커니즘은 이해했음 단, 엥커의 안전성 검토 결과는 미포함 됨. - 삼우건축 설명자료에 아래의 내용을 포함하여 작성 요망 ( 필요시 추가 ) (엥커의 파괴 메커니즘 Code) (관련 설계 예제 및 설계 참고 자료) ( 콘크리트 압축파괴에 대한 검토 ) (프로그램 검증 계산서 _ 축력=0기준 모멘트를 단계별로 입력해 수계산 검증이 되도록 참고 자료 작성) |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 |  | 내용 보완 | 251201_PSRC 베이스 플레이트 프로그램 계산과정 관련 질의 답변.pptx 251201_P5 복합동 PSRC 베이스 C4 계산근거.pdf
25-02 | ■ 성능기반 도면 송부 일정 12월 10일 수 송부 - PSRC, HMB는 탄성 설계로 시간이 부족시 AFC 기준 송부 - PC는 가능한 ΦMn, ΦVn 송부하여 비선형 해석 변수문제 없도록 반영 요청 |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 이엔디몰 | 완료 251211 | 일정 정리 | 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_분리.mgb 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_통합.mgb 251210_P5 복합동 HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx 251210_P5 복합동 PSRC 설계근거.pdf 251211_P5 복합동 PC & HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx
25-03 | ■ 센코어테크 제작성 개선 안 - 단차부 HMB의 높이를 좌우 대칭으로 맞춤 - PC크기 유지를 위해 HMB의 높이만 변경, 좌대상세를 변경하여 높이 조절 - 내부 설계팀 및 삼우에 검토용 자료 작성하여 회신 요망 (단차 구간 평면 표시, HMB증가 높이 표시) |  |  |  | ASAP | 센구조 | 센구조 요청 사항 | 센코어 제안 설계팀 의견 취합
회의록 & 기타사항 (Action List는 차주 위로 이동)
25-04 | ■ 전층 골조 설계 완료 (성능기반 발송 기준) - 도면 작성은 층별로 작성 ( 해석 모델만 정리 됨 ) - 4층 바닥 12월 19일 완료 ( 삼우 송부 기준 ) - 내진 보강 위치 16일 까지 이엔디 몰에 송부 예정 |  |  |  | 25.12.19 | 센구조 이엔디몰
25-05 | ■ 2절주 이상 부재 변경사항에 따른 물량 확인 - 기 발주처 보고 기준 물량 확인 후 보강 방향 정리 ( PSRC+HMB, 673 ton / PC, 1691 m3) - 기존 골조설계시 ratio가 높은 수준으로 작은 변경점으로도 부재의 OK, NG 변경이 큼 - E~F열 거더 증가 부분 우선 회신 요망 (150mm) |  |  |  | 25.12.16 | 센구조 이엔디몰
| ■ BH형강 내용 확인 및 7번 코어 검토 - 38그리드 거더와 엘리베이터 주변 철골만 유지 / 나머지는 기존 공법 적용 - 철골 임베드 확인 |  |  |  | 25.12.19 | 삼우건축
25-06 | ■ T/C 양중 검토 - PSRC 양중 관련하여 메일 회신 요청 - 최대 중량기준으로 PSRC중량 회신 요망 - 상세한 검토는 공장에서 진행 필요하단 내용 포함 |  |  |  | 25.12.12 | 센구조
25-07 | ■ 1년 공기단축 골조 검토 - PSRC의 PTW 수평철근은 현장에서 설치 하는것으로 알고 있다. ( 철판 구멍 여부 확인 ) - 현장 설치시 수평철근은 커플러를 적용하는 것이 공간 활용상 유리하다 예상됨 - P6 수조를 RC로 공사 시 필요한 지수판은 선반영 하는 것이 유리함 - 기초부분 지수판 공사 어떻게 진행될지 확인요 - PH0 마감설계일정은 1월부터 시작하여 3개월 3개월로 6개월 설계 진행 예정 ( 골조 선반영 어려움) - 4F 바닥에 지붕층 파이프랙은 반력으로 사전 검토 (파이프랙 반력 송부 예정) |  |  |  | 25.12.22 | 이엔디몰
25-08 | ■ 40ton 리프트 설명 자료 전달 - 설명드린 하중으로 반력을 적용하여 기존 PC 골조 가능 여부 확인 요청 |  |  |  | 25.12.12 | 이엔디몰
| ■ SHOP 도면 검도 - Shop 도면 확인 요청 - Shop 도면 수정사항 송부시 함께 송부 요청 |  |  |  |  | 센구조 이엔디몰
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 251215
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2025.12.15 (14:00 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING :
윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이인호 이사, 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표, 강기림 프로
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx 230912_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 Re:[P5복합동] 골조 부분시공에 따른 영향 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조 | 완료
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 240423_HMB분리타설 실험계획 및 강도 계산 자료.pptx ( HMB 실험 계획 )
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
| => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx
| => 실험 보고서는 연구팀 정리 후 접수 ( 설계 시작전 정리 필요 ) => 현장 처리 C.J 안과 계획된 C.J에 대하여 하나로 정리 ( 관련 근거 포함 ) - 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 파일을 참고하여 전단연결 철근 등 관련 근거 추가 작성 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰 | 완료
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP | 완료
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰 | 완료
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰 | 완료
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | DROP P2 기준으로 재검토
| => P2기준 분절보 자료를 확보 후 반영 예정 |  |  |  | - | SE&A | 완료
| => 분절 임베드 검토는 한쪽 임베드 기준으로 구조검토자료 작성 => P2 자료 참고 자료 송부 |  |  |  | 8월 1일 | 이엔디몰 SE&A |  | P2 임베드 컨샙으로 진행 현장 화기 최소화 | SF6248-EH0K-INF-PH1-P050-U911_STEEL STRUCTURE DWG FOR UT2동 PIPE RACK PIPE CONNECTION-6.pdf
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰 | LATER
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
| => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 | 공사팀 확인 중 Later | X | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 (조건부) 센구조의 구조도면에 따라서 SHOP 도면이 변경되야 함 삼우 도면은 상대적으로 늦게 반영 됨 / 스티프너의 위치 이동 및 용접관련 사항은 공사 시작시 공장과 협의 가능
14-62 | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 | 완료 공사팀에 송부 전 | 공사팀 송부 자료 향후 요청시 발송 | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 | shop 반영 확인 | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
| => LC 프레임과 PC사이에 철근을 각각 절단하여 적용 ( LC프레임 부분의 철근은 Shop 반영 ) - 위 안건은 철근 발주 문제로 공사팀의 확인 필요 => 분리된 철근은 One-Touch Joint ( 철근 커플러 ) 사용하여 현장에서 연결 |  |  |  | - | 센구조 | 철근의 발주 관련하여 PTW 수평철근과 동일 문제 공사팀 확인 필요 | 공사팀 확인 사항 (철근 발주 문제)
14-64 (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
14-65 | ■ P6 분리 공사시 설계 검토 => HMB에 SLAB 강도로 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? => 내진 보강 철근 간섭 문제 => 별도 메일로 드린 PPT를 참고하여 의견 회신 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 이엔디몰 |  | 회의 확인 | [이앤디몰] P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240722.pptx
| => P5 + P6 일부 공사시 F열 C.J 발생으로 문제점 정리 - P56 복합동 C.J 발생시 점검 R1 240725.pptx 파일에 정리 요청 - 자세한 내용은 첨부파일 참조 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 이엔디몰 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240719.pptx
14-66 | ■ Thk. 200mm + 기둥 변단면 경우 외각 기둥에 Slab 철근 간섭 => 외각 부분에 Slab 상단 철근을 설치할 공간 없음 ( 상세 수정 필요 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조
14-67 | ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 |  | shop 반영 사항
14-68 | ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
25년 공사 재개 회의록
25-01 | ■ C4 base plate 설계 결과 설명 - 엥커의 항복파괴 메커니즘에 따라 검토되어 있고 base plate 절점별 하중은 강도저감 계수가 미포함된 하중에 따라서 중립축을 찾는 결과임 -> 엥커의 설계 하중 아님 (센구조) - 계산서에 엥커 항복에 따라 파괴 매커니즘은 이해했음 단, 엥커의 안전성 검토 결과는 미포함 됨. - 삼우건축 설명자료에 아래의 내용을 포함하여 작성 요망 ( 필요시 추가 ) (엥커의 파괴 메커니즘 Code) (관련 설계 예제 및 설계 참고 자료) ( 콘크리트 압축파괴에 대한 검토 ) (프로그램 검증 계산서 _ 축력=0기준 모멘트를 단계별로 입력해 수계산 검증이 되도록 참고 자료 작성) |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 | 완료 삼우에 의견 없는 경우 완료 예정 | 내용 보완 | 251201_PSRC 베이스 플레이트 프로그램 계산과정 관련 질의 답변.pptx 251201_P5 복합동 PSRC 베이스 C4 계산근거.pdf 251208_1~2C4 기둥 베이스 설계 근거(30t 적용시).pdf
25-02 | ■ 성능기반 도면 송부 일정 12월 10일 수 송부 - PSRC, HMB는 탄성 설계로 시간이 부족시 AFC 기준 송부 - PC는 가능한 ΦMn, ΦVn 송부하여 비선형 해석 변수문제 없도록 반영 요청 |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 이엔디몰 | 완료 251211 | 일정 정리 | 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_분리.mgb 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_통합.mgb 251210_P5 복합동 HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx 251210_P5 복합동 PSRC 설계근거.pdf 251211_P5 복합동 PC & HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx
25-03 | ■ 센코어테크 제작성 개선 안 - 단차부 HMB의 높이를 좌우 대칭으로 맞춤 - PC크기 유지를 위해 HMB의 높이만 변경, 좌대상세를 변경하여 높이 조절 - 내부 설계팀 및 삼우에 검토용 자료 작성하여 회신 요망 (단차 구간 평면 표시, HMB증가 높이 표시) |  |  |  | ASAP | 센구조 | 센구조 요청 사항 | 센코어 제안 설계팀 의견 취합 | 251208_P5 복합동 HMB 생산성 향상을 위한 상세개선 협의도면.dwg 제작기간 단축을 위한 HMB 단차 수정.pptx
| 25.12.15 주간회의 => HMB 하부 일치로 물량 증가되나 공기 단축등 영향성이 확인 안됨 => 센구조에서 하부 앵글을 수정하는 안으로 개선중 (정리중) |  |  |  | 내부 정리후 | 센구조 |  | 센코어 제안 설계팀 의견 취합
25-04 | ■ 전층 골조 설계 완료 (성능기반 발송 기준) - 도면 작성은 층별로 작성 ( 해석 모델만 정리 됨 ) - 4층 바닥 12월 19일 완료 ( 삼우 송부 기준 ) - 내진 보강 위치 16일 까지 이엔디 몰에 송부 예정 |  |  |  | 25.12.19 | 센구조 이엔디몰
25-05 | ■ 2절주 이상 부재 변경사항에 따른 물량 확인 - 기 발주처 보고 기준 물량 확인 후 보강 방향 정리 ( PSRC+HMB, 673 ton / PC, 1691 m3) - 기존 골조설계시 ratio가 높은 수준으로 작은 변경점으로도 부재의 OK, NG 변경이 큼 - E~F열 거더 증가 부분 우선 회신 요망 (150mm) |  |  |  | 25.12.16 | 센구조 이엔디몰 | 회신 센구조 확인 완료 확인 |  | 251212 1048 [P5복합동] E~F열 높이 증가 PC보 LIST 송부드립니다.
25-06 | ■ T/C 양중 검토 - PSRC 양중 관련하여 메일 회신 요청 - 최대 중량기준으로 PSRC중량 회신 요망 - 상세한 검토는 공장에서 진행 필요하단 내용 포함 |  |  |  | 25.12.12 | 센구조 | 완료 약 14TON으로 문제 없을 듯 |  | 251211 1855 Re:FW: [f-psrc 양중영향 검토요청] P5복합동 F~G열 타워 상단이동 건
25-07 | ■ 1년 공기단축 골조 검토 - PSRC의 PTW 수평철근은 현장에서 설치 하는것으로 알고 있다. ( 철판 구멍 여부 확인 ) - 현장 설치시 수평철근은 커플러를 적용하는 것이 공간 활용상 유리하다 예상됨 - P6 수조를 RC로 공사 시 필요한 지수판은 선반영 하는 것이 유리함 - 기초부분 지수판 공사 어떻게 진행될지 확인요 - PH0 마감설계일정은 1월부터 시작하여 3개월 3개월로 6개월 설계 진행 예정 ( 골조 선반영 어려움) - 4F 바닥에 지붕층 파이프랙은 반력으로 사전 검토 (파이프랙 반력 송부 예정) |  |  |  | 25.12.22 | 이엔디몰 |  | 콘크리트 기초의 지수판 어떻게 진행할지 공사팀에 확인
25-08 | ■ 40ton 리프트 설명 자료 전달 - 설명드린 하중으로 반력을 적용하여 기존 PC 골조 가능 여부 확인 요청 |  |  |  | 25.12.12 | 이엔디몰 | 완료 800X1400 -> 900X1600으로 변경 |  | 251212 1012 4F 점보리프트 바닥 안착관련 해당 PC거더 안정성 검토결과 송부
회의록 & 기타사항 (Action List는 차주 위로 이동)
25-09 | ■ 삼우 작성 구조도면 확인- BH형강 변경 - 3층 154kv 연결부 철골 거더 폭 증가됨 330->430 - 철골 변경에 따른 삼우 수정 요청사항 작성 요청 |  |  |  | 25.12.16 | 센구조 |  | 삼우 회의 자료
25-10 | ■ 7번 코어 검토 - 38번 그리드 거더와 엘리베이터 주변 철골만 유지 / 나머지는 기존 공법 적용 (삼우 확인 완) - 임베드도 4F까지 삼우에 요청함 - 변경으로 기 제작 PC부재의 재사용 가능 여부 판단자료 요청 (폐기시 사유 정리) |  |  |  | 25.12.22 | 이엔디몰 | 완료 |  | [P56복합동] 3F 코어#7 태영분 생산완료 PC부재 전용 검토_2025.12.16.pptx
| ■ 구조도면 작성 기준 - 공사 구간만 도면 작성함 (P6 5F 바닥부터 삭제) |  |  |  | AFC 한달전 | 센구조 이엔디몰
25-11 | ■ DW 수조 높이 변경 - 24년 공사 중단 후 원가절감으로 수조의 높이 변경됨 - DW 수조로 기존 8.6m -> 7.6m로 변경 - 기 PSRC 반제작 구간에 포함되어 영향성 긴급 확인 필 |  |  |  | 25.12.16 | 센구조
14-58 동일 | ■ 분절 PC 임베드 컨샙 - P2 컨샙으로 도면 작성하여 삼우 배관에 반영하도록 예정 |  |  |  |  | 센구조 이엔디몰 |  |  | 23년 AFC 1.2 기준 구조 도면 취합 (L자)-r2_(40톤 MEGA LIFT 기초_H-beam 시공 계획 제안도).dwg
25-12 | ■ L자 골조 PC 크기 변경 확인 - 보폭을 1000mm 까지 우선 증가시켜 반영함 - 보폭이 1000mm 초과시 보의 춤을 키우는 방식 적용 - 1000mm 초과시 HMB의 상세가 매우 복잡해짐 - 설계팀 층고 검토 후 불가능 한 영역은 1000mm 이상 pc 폭 적용 |  |  |  |  | 센구조 이엔디몰 |  | 내부 층고 검토 전달 필요 | 2025.12.12 P56복합동 재개이후 E~F열 높이증가 PC 부재 LIST.xlsx (검토용)SE20-00X_251202_P5 복합동_구조평면도(25.11.28 선출도)_SEN수정 R2 반영 ENA.dwg
25-13 | ■ 40TON LIFT 검토 - 보강 H형강 800~1000으로 예상 - 기본적인 H형강이 PSRC 접합부에 적용시 문제점을 센구조에서 작성하여 회신 |  |  |  | 25.12.17 | 센구조
25-05 | ■ PC 물량 검토 - 보춤 증가를 포함하여 900m3 증가됨 ( 5F ~ 12F ) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료 |  | (2025.12.15) P5&P6 복합동 PC물량 검토(기존 대비 물량 비교).xls
25-05 | ■ PSRC 물량 검토 - 기둥 보강 ( 주앵글 증가 vs 철근 보강 ) 물량이 유사하여 주앵글 크기 증가로 진행 ( PSRC 물량 증가 118 ton, HMB 물량 증가 제외 ) - HMB 내진 보강 영역 100% 기준으로 검토 ( 23년도 AFC영역 유지 ) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 251215_P5_복합동 PC 단부 보강부재 개소 파악_보강철근 파악(4F).xlsx 251215_P5_복합동_PSRC 재설계 보강 컨셉에 따른 물량 비교.pptx 251215_P5 복합동_4F 단부 보강 평면 안전율 적용 유무 협의용.pptx
| ■ 철근 커플러 연결 시 동일 위치 적용 건 - 기준으로 한곳에서 100%이음은 가능함 - 센구조 제안 : 기술적 리스크가 있기 때문에 TYPE2 적용 제안 - 커플러 인증이 변경되어 커플러 제작, 개발사 인증 확인 필요 |  |  |  |  | 공사팀 |  | 커플러 제작사 확인 필요 | 메일 내용 251215 1055 [P5 복합동] PSRC 기둥 DOWEL BAR 동일위치에서 기계적이음 적용시 의견 요청 회신 및 설계 회의 협의 자료
| ■ 센코어테크에서 삼우 회의 참석 - 공사팀에서 내용은 전달 받지 못했지만 회의 참석가능함 (회의 목적 재확인) - 참석자 및 안건은 사전 협의 필 (참석자 성함 회신 요망) |  |  |  | 25.12.17 | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 251222
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2025.12.22 (14:00 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING :
윤성환 수석, 강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표, 강기림 프로
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 | 검토 | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 | 검토 | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 | 공사 검토 요청시 | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx 230912_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 | 검토 | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 | 검토 변경시점마다 관리 | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 | 검토 | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 | 현장 반영 및 SHOP 검토 필요
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | Roof PR 반력은 재송부 예정 (반력접수후 구조검토 실시요망) | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | HOLD 8층 SHOP 일정에 따라서 검토 진행
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 Re:[P5복합동] 골조 부분시공에 따른 영향 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 도면은 완성 후 확인
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 삼우 반영 결과만 확인
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK | 삼우 회의 안건 | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조 | 완료
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 240423_HMB분리타설 실험계획 및 강도 계산 자료.pptx ( HMB 실험 계획 )
| => 공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
| => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx
| => 실험 보고서는 연구팀 정리 후 접수 ( 설계 시작전 정리 필요 ) => 현장 처리 C.J 안과 계획된 C.J에 대하여 하나로 정리 ( 관련 근거 포함 ) - 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 파일을 참고하여 전단연결 철근 등 관련 근거 추가 작성 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰 | 완료
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP | 완료
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰 | 완료
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰 | 완료
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | DROP P2 기준으로 재검토
| => P2기준 분절보 자료를 확보 후 반영 예정 |  |  |  | - | SE&A | 완료
| => 분절 임베드 검토는 한쪽 임베드 기준으로 구조검토자료 작성 => P2 자료 참고 자료 송부 |  |  |  | 8월 1일 | 이엔디몰 SE&A |  | P2 임베드 컨샙으로 진행 현장 화기 최소화 | SF6248-EH0K-INF-PH1-P050-U911_STEEL STRUCTURE DWG FOR UT2동 PIPE RACK PIPE CONNECTION-6.pdf
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰 | LATER
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
| => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 | 공사팀 확인 중 Later | X | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 (조건부) 센구조의 구조도면에 따라서 SHOP 도면이 변경되야 함 삼우 도면은 상대적으로 늦게 반영 됨 / 스티프너의 위치 이동 및 용접관련 사항은 공사 시작시 공장과 협의 가능
14-62 | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 | 완료 공사팀에 송부 전 | 공사팀 송부 자료 향후 요청시 발송 | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 | shop 반영 확인 | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
| => LC 프레임과 PC사이에 철근을 각각 절단하여 적용 ( LC프레임 부분의 철근은 Shop 반영 ) - 위 안건은 철근 발주 문제로 공사팀의 확인 필요 => 분리된 철근은 One-Touch Joint ( 철근 커플러 ) 사용하여 현장에서 연결 |  |  |  | - | 센구조 | 철근의 발주 관련하여 PTW 수평철근과 동일 문제 공사팀 확인 필요 | 공사팀 확인 사항 (철근 발주 문제)
14-64 (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
14-65 | ■ P6 분리 공사시 설계 검토 => HMB에 SLAB 강도로 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? => 내진 보강 철근 간섭 문제 => 별도 메일로 드린 PPT를 참고하여 의견 회신 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 이엔디몰 |  | 회의 확인 | [이앤디몰] P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240722.pptx
| => P5 + P6 일부 공사시 F열 C.J 발생으로 문제점 정리 - P56 복합동 C.J 발생시 점검 R1 240725.pptx 파일에 정리 요청 - 자세한 내용은 첨부파일 참조 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 이엔디몰 |  |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240719.pptx
14-66 | ■ Thk. 200mm + 기둥 변단면 경우 외각 기둥에 Slab 철근 간섭 => 외각 부분에 Slab 상단 철근을 설치할 공간 없음 ( 상세 수정 필요 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조
14-67 | ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 |  | shop 반영 사항
14-68 | ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
25년 공사 재개 회의록
25-01 | ■ C4 base plate 설계 결과 설명 - 엥커의 항복파괴 메커니즘에 따라 검토되어 있고 base plate 절점별 하중은 강도저감 계수가 미포함된 하중에 따라서 중립축을 찾는 결과임 -> 엥커의 설계 하중 아님 (센구조) - 계산서에 엥커 항복에 따라 파괴 매커니즘은 이해했음 단, 엥커의 안전성 검토 결과는 미포함 됨. - 삼우건축 설명자료에 아래의 내용을 포함하여 작성 요망 ( 필요시 추가 ) (엥커의 파괴 메커니즘 Code) (관련 설계 예제 및 설계 참고 자료) ( 콘크리트 압축파괴에 대한 검토 ) (프로그램 검증 계산서 _ 축력=0기준 모멘트를 단계별로 입력해 수계산 검증이 되도록 참고 자료 작성) |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 | 완료 삼우에 의견 없는 경우 완료 예정 | 내용 보완 | 251201_PSRC 베이스 플레이트 프로그램 계산과정 관련 질의 답변.pptx 251201_P5 복합동 PSRC 베이스 C4 계산근거.pdf 251208_1~2C4 기둥 베이스 설계 근거(30t 적용시).pdf
25-02 | ■ 성능기반 도면 송부 일정 12월 10일 수 송부 - PSRC, HMB는 탄성 설계로 시간이 부족시 AFC 기준 송부 - PC는 가능한 ΦMn, ΦVn 송부하여 비선형 해석 변수문제 없도록 반영 요청 |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 이엔디몰 | 완료 251211 | 일정 정리 | 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_분리.mgb 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_통합.mgb 251210_P5 복합동 HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx 251210_P5 복합동 PSRC 설계근거.pdf 251211_P5 복합동 PC & HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx
25-03 | ■ 센코어테크 제작성 개선 안 - 단차부 HMB의 높이를 좌우 대칭으로 맞춤 - PC크기 유지를 위해 HMB의 높이만 변경, 좌대상세를 변경하여 높이 조절 - 내부 설계팀 및 삼우에 검토용 자료 작성하여 회신 요망 (단차 구간 평면 표시, HMB증가 높이 표시) |  |  |  | ASAP | 센구조 | 센구조 요청 사항 | 센코어 제안 설계팀 의견 취합 | 251208_P5 복합동 HMB 생산성 향상을 위한 상세개선 협의도면.dwg 제작기간 단축을 위한 HMB 단차 수정.pptx
| 25.12.15 주간회의 => HMB 하부 일치로 물량 증가되나 공기 단축등 영향성이 확인 안됨 => 센구조에서 하부 앵글을 수정하는 안으로 개선중 (정리중) |  |  |  | 내부 정리후 | 센구조 |  | 센코어 제안 설계팀 의견 취합
25-04 | ■ 전층 골조 설계 완료 (성능기반 발송 기준) - 도면 작성은 층별로 작성 ( 해석 모델만 정리 됨 ) - 4층 바닥 12월 19일 완료 ( 삼우 송부 기준 ) - 내진 보강 위치 16일 까지 이엔디 몰에 송부 예정 |  |  |  | 25.12.19 | 센구조 이엔디몰
25-05 | ■ 2절주 이상 부재 변경사항에 따른 물량 확인 - 기 발주처 보고 기준 물량 확인 후 보강 방향 정리 ( PSRC+HMB, 673 ton / PC, 1691 m3) - 기존 골조설계시 ratio가 높은 수준으로 작은 변경점으로도 부재의 OK, NG 변경이 큼 - E~F열 거더 증가 부분 우선 회신 요망 (150mm) |  |  |  | 25.12.16 | 센구조 이엔디몰 | 회신 센구조 확인 완료 확인 |  | 251212 1048 [P5복합동] E~F열 높이 증가 PC보 LIST 송부드립니다.
| ■ PC 물량 검토 - 보춤 증가를 포함하여 900m3 증가됨 ( 5F ~ 12F ) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료 |  | (2025.12.15) P5&P6 복합동 PC물량 검토(기존 대비 물량 비교).xls
| ■ PSRC 물량 검토 - 기둥 보강 ( 주앵글 증가 vs 철근 보강 ) 물량이 유사하여 주앵글 크기 증가로 진행 ( PSRC 물량 증가 118 ton, HMB 물량 증가 제외 ) - HMB 내진 보강 영역 100% 기준으로 검토 ( 23년도 AFC영역 유지 ) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 251215_P5_복합동 PC 단부 보강부재 개소 파악_보강철근 파악(4F).xlsx 251215_P5_복합동_PSRC 재설계 보강 컨셉에 따른 물량 비교.pptx 251215_P5 복합동_4F 단부 보강 평면 안전율 적용 유무 협의용.pptx
251223 (NEW) | ■ 2절주 물량 변경사항 작성 - 2절주 가지 상세히 작성 - 3절주 이상 대표물량 변경사항으로 정리 |  |  |  | 25.12.26 | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 251204 도면 변경사항 및 사유 정리 1절주 _센구조 작업
25-06 | ■ T/C 양중 검토 - PSRC 양중 관련하여 메일 회신 요청 - 최대 중량기준으로 PSRC중량 회신 요망 - 상세한 검토는 공장에서 진행 필요하단 내용 포함 |  |  |  | 25.12.12 | 센구조 | 완료 약 14TON으로 문제 없을 듯 |  | 251211 1855 Re:FW: [f-psrc 양중영향 검토요청] P5복합동 F~G열 타워 상단이동 건
25-07 | ■ 1년 공기단축 골조 검토 - PSRC의 PTW 수평철근은 현장에서 설치 하는것으로 알고 있다. ( 철판 구멍 여부 확인 ) - 현장 설치시 수평철근은 커플러를 적용하는 것이 공간 활용상 유리하다 예상됨 - P6 수조를 RC로 공사 시 필요한 지수판은 선반영 하는 것이 유리함 - 기초부분 지수판 공사 어떻게 진행될지 확인요 - PH0 마감설계일정은 1월부터 시작하여 3개월 3개월로 6개월 설계 진행 예정 ( 골조 선반영 어려움) - 4F 바닥에 지붕층 파이프랙은 반력으로 사전 검토 (파이프랙 반력 송부 예정) |  |  |  | 25.12.22 | 이엔디몰 |  | 콘크리트 기초의 지수판 어떻게 진행할지 공사팀에 확인
25-08 | ■ 40ton 리프트 설명 자료 전달 - 설명드린 하중으로 반력을 적용하여 기존 PC 골조 가능 여부 확인 요청 |  |  |  | 25.12.12 | 이엔디몰 | 완료 800X1400 -> 900X1600으로 변경 |  | 251212 1012 4F 점보리프트 바닥 안착관련 해당 PC거더 안정성 검토결과 송부
25-09 | ■ 삼우 작성 구조도면 확인- BH형강 변경 - 3층 154kv 연결부 철골 거더 폭 증가됨 330->430 - 철골 변경에 따른 삼우 수정 요청사항 작성 요청 |  |  |  | 25.12.16 | 센구조 | 완료 | 삼우 회의 자료 251218 1104 삼우에 관련 자료 송부
25-10 | ■ 7번 코어 검토 - 38번 그리드 거더와 엘리베이터 주변 철골만 유지 / 나머지는 기존 공법 적용 (삼우 확인 완) - 임베드도 4F까지 삼우에 요청함 - 변경으로 기 제작 PC부재의 재사용 가능 여부 판단자료 요청 (폐기시 사유 정리) |  |  |  | 25.12.22 | 이엔디몰 | 완료 |  | [P56복합동] 3F 코어#7 태영분 생산완료 PC부재 전용 검토_2025.12.16.pptx
25-11 | ■ DW 수조 높이 변경 - 24년 공사 중단 후 원가절감으로 수조의 높이 변경됨 - DW 수조로 기존 8.6m -> 7.6m로 변경 - 기 PSRC 반제작 구간에 포함되어 영향성 긴급 확인 필 |  |  |  | 25.12.16 | 센구조
251222 (NEW) | - Half PC Slab의 하부 브라켓은 영구적 구조체로서 적용 필요함 - 수조내 철골은 콘크리트 피복이 필요 ( P3 사례 참조 ) - 현장 반영 상세 적용시 현장 발생 RISK 높음 - PSRC SHOP 확인 하여 브라켓을 선반영 할 수있도록 요청 |  |  |  | 25.12.26 | 센구조 |  |  | 251218_P5 복합동_PSRC+HMB 설계 제작 협의.pptx 251222_P5 복합동_PSRC+HMB 설계 제작 협의.pptx
14-58 동일 | ■ 분절 PC 임베드 컨샙 - P2 컨샙으로 도면 작성하여 삼우 배관에 반영하도록 예정 |  |  |  |  | 센구조 이엔디몰 | 완료 | 삼우 회의 자료 전달 | 23년 AFC 1.2 기준 구조 도면 취합 (L자)-r2_(40톤 MEGA LIFT 기초_H-beam 시공 계획 제안도).dwg
25-12 | ■ L자 골조 PC 크기 변경 확인 - 보폭을 1000mm 까지 우선 증가시켜 반영함 - 보폭이 1000mm 초과시 보의 춤을 키우는 방식 적용 - 1000mm 초과시 HMB의 상세가 매우 복잡해짐 - 설계팀 층고 검토 후 불가능 한 영역은 1000mm 이상 pc 폭 적용 |  |  |  | 25.12.17 | 센구조 이엔디몰 | 완료 설계회의에 전달 | 내부 층고 검토 전달 필요 | 2025.12.12 P56복합동 재개이후 E~F열 높이증가 PC 부재 LIST.xlsx (검토용)SE20-00X_251202_P5 복합동_구조평면도(25.11.28 선출도)_SEN수정 R2 반영 ENA.dwg
25-13 | ■ 40TON LIFT 검토 - 보강 H형강 800~1000으로 예상 - 기본적인 H형강이 PSRC 접합부에 적용시 문제점을 센구조에서 작성하여 회신 |  |  |  | 25.12.17 | 센구조 |  |  | RE: [P5 복합동] PSRC+HMB 설계 및 제작 협의 자료 공유
251222 (NEW) | - Splice를 위로 이동하고 좌대 철골거더를 하단으로 내리는 방향으로 수정 (관련 이미지 자료 수정하여 송부 요청 - 철골은 PC와 하중을 분산하는 방식으로 검토 예정 |  |  |  | 25.12.26 | 센구조 | 접수 |  | 251223_P5 복합동_40톤 장비 리프트 제안.pptx
25-14 | ■ 철근 커플러 연결 시 동일 위치 적용 건 - 기준으로 한곳에서 100%이음은 가능함 - 센구조 제안 : 기술적 리스크가 있기 때문에 TYPE2 적용 제안 - 커플러 인증이 변경되어 커플러 제작, 개발사 인증 확인 필요 |  |  |  |  | 공사팀 | 공사팀 전달 커플러 업체 인증 확인 전달 | 커플러 제작사 확인 필요 | 메일 내용 251215 1055 [P5 복합동] PSRC 기둥 DOWEL BAR 동일위치에서 기계적이음 적용시 의견 요청 회신 및 설계 회의 협의 자료
금회 추가 안건 및 회의록 & 기타사항 (Action List는 차주 위로 이동)
| ■ P6 좌대 T/C 반력 하중 검토 - 발생 하중이 작고, 인발력이 상당히 작음 -> 반력 재 확인 요쳥 - 하중 접수 후 기둥 안전성에 대하여 센구조의 검토 의견 요청 |  |  |  | 하중 확인 후 | 센구조 | 반력이 너무 작음 완 |  | RE: FW: [P5 복합동] PSRC+HMB 설계 및 제작 협의 자료 공유 ( DW 수조 높이 1m 낮춤 검토 )
25-15 | ■ 1절주 삼우 도면 송부 - 삼우 주간회의전까지 도면 오류 확인 - 1절주에 추가 필요한 삼우 도면 회신 요청 - 오프닝등, LOADING MAP 등 기본적이 사항 포함 - HOLD 사항 해제 일정 확인 (154KV, 오프닝 HOLD) |  |  |  | 25.12.24 오전 | 센구조 이엔디몰 | 오류사항 삼우에 송부 완 |  | 251223_P5 복합동_구조 A.F.C REV 2.00_SEN CHECK 사항정리.pptx
| ■ PH.0 오버브릿지 이동 - 반력 접수 PSRC 재검토 요청 |  |  |  |  | 센구조 | 삼우건축 반력이 기존 검토 반력 보다 작음 |  | FW: [P5 복합동] 신우개발 _ 좌대타입 T/C 반력값 계산서 송부의 件 _ 251218
| ■ T/C 골조 간섭으로 구조 변경건 공유 - 소방 수조 위치 이동 : PSRC SHOP 영향 - PC 보 이동 | [5 empty] | 구조 평면도 수정 접수 완 |  | (2025.12.22) PC빔 이동 요청사항 (공사).dwg
| ■ 성능설계, 전단력 부족 HMB 보강 -전단력이 부족한 부분에 대하여 한국방재에서 센구조에 회신 요청 |  |  |  |  | 센구조
완료
완료 /w comment
comment (New)
완료 ( 확인 전 )
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## 260105
MINUTES OF MEETING
SUBJECT : P5 복합동 골조 전환설계
DATE OF MEETING : |  | 2026.01.05 (14:00 ~ 15:00) | REPORTED BY : 강상규 프로
ATTENDEES FROM SECL: |  |  | PLACE OF MEETING :
강상규 프로, |  |  | CLIENT :
PROJECT TITLE : P5 복합동
|  |  | COPY TO : | 참석자 전원
ATTENDEES FROM :
센구조 : 이동혁 소장
이엔디몰 : 김대훈 대표, 강기림 프로
E&D Mall : 김대훈 대표
Item No | Description |  |  |  | Due Date | Action By | Status | note | 성과 자료 | 0
1 | PC Beam & Girder 양중 검토, PC 계단 실 검토 | [8 empty] | 0
1-1 | ■ T/C배치는 골조와 간섭 없도록 재배치 요망 |  |  |  |  | E&D Mall | 완료 |  | 230520 0627 T/C위치 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토)_간섭 검토.dwg | 0
1-2 | ■ PC물량 및 중량 검토 excel 파일 Update |  |  |  | 2023-02-17 | E&D Mall | 완료 | 검토 | (2023.05.22) P5&P6 복합동 PC물량 검토.xls | 0
1-3 | ■ 테두리 PC보 측면 1.5m 내민슬래브부 deck slab지지방안 검토 요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 시공하중만 지지 vs 영구하중 지지로 배근설계 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => PC Bracket 부분 추가 보고서 요청 (철골 브라켓(영구) /철골 브라켓(시공 시) / PC브라켓, 각 Case별 1 스팬물량 및 전층고려시 물량으로 비교정리요망, 철골(PC)/Deck/철근(주근 or 배력근)/내화등 물량등으로 구분요망) |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
| => 브라켓시공 방법은 상기 3가지 방안으로 각각 물량 정리요망 (PC, 콘크리트, 철골, 철근, 데크, 내화 등등) => 현 T/C Layout 기준으로 중공이 필요한 테두리 PC보 개략적으로 평면상에 표기요망 (장표 추가) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1824 접수 추가 분절 필요한 거더 표시 1) P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230424-타워44대 ALT-1 기준 1) P5 복합동 분절거더 영역 검토_230424.pptx | 0
| => 캔틸레버 슬래브 관련건 - 각 Case별 평면 추가해주세요 - Deck 철근 물량산출근거 부탁드립니다. - ALT-3 Deck 방향 수정바랍니다. (시공하중은 Deck 주근이 버터야 합니다.) - ALT-3 HD16@200 상단인장 정착길이 표현 및 물량반영 - ALT-3 하단주근은 HD10@200으로 수정 및 압축정착길이 표현 및 물량반영. |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8번의 내용과 합쳐 있음 ( SD600 철근 물랑 포함 ) 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => ALT1에 PC 브라켓 크기 최적화 요청 => ALT2에 STUD 등 추가 보강 / 철골 크기 축소 요청 => ALT3에 철근 추가 요청 => SEN에 수정사항 송부해서 MOCK UP 반영 => 기둥부분 브라켓은 삭제 => 켄티 부분 내민거리는 현 공사제시안(기둥Center에서 1115mm)으로 진행 |  |  |  | 4월 26일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT1 평면상에 브라켓 위치 확인, 기둥부분에 브라켓 삭제 필요 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ALT2의 CT부재 적용시 장단점 송부요청 => PC 브라켓의 물량 크기 최적화 요청 |  |  |  | 5월 8일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 SLAB 배근 상세를 6월 30일 도면에 포함 요청 "P5 복합동 테두리구간 PC브라켓 일람_230516.dwg - 230516 1323 발송 |  |  |  | 5월 30일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내민슬래브 PC Bracket부분 두께 결정 요망 |  |  |  | 2023-03-28 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 최외곽부 발코니 PC보 Bracket 최소 생산 가능폭 350mm 재확인 요망 (250mm 정도까지) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall | 완료 |  | 폭은 300mm 반영 가능 | 0
| => PC Erection 중량 확인(중공 고려) |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 켄틸레버 끝에 기존 Roll section 에서 LC형강 상세 반영 - 공사 확인 |  |  |  | - | SEN | 완료
1-4 | ■ 철골Girder & PC Beam 접합상세 검토요망 |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => P3/P4 적용한 PC Shop dwg 알아볼것. P3/P4 현장사진 확보 가능여부 확인(SECL) |  |  |  | 2023-03-21 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자에서 추가 Mock up등 이야기 나오지 않도록 실제 현장적용한 상세로 검토 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SECL에서 송부한 P4 상세 참조하여 PC보 Depth별 상세 구분하여 작성 요망 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 => 4/30이슈도면에 상세포함요망 => 철골 거더 + PC 접합부 상세 ( 7월 3일 제출 도면에 상세 포함 필요 ) |  |  |  | 7월 03일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
1-5 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. PC 화건의 보완작성 => ALT 1 & ALT2 에 대하여 현재 계단실 Layout 이동필요칫수 표기 요망 => 계단실 Wall 수직이음부 상세추가 => 건물전체 입면도에 PC계단실 표기하고 몇분절이 분할이 필요한지 표기 요망 |  |  |  | ASAP | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
1-6 | ■ PC보 & Deck 고정안 보완 => Deck (트러스 deck) 그림으로 그림수정 요망 (타설전 고정상황) => ALT01 & ALT02에 대하여 각각 예상물량 및 Cost 추가요망 => ALT 02 만 반영 |  |  |  | 2023-04-18 | E&D Mall | 완료 |  | 08 P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230417.pptx 파일에 포함 | 0
1-7 | ■ PC Girder 분절계획 => 중공적용부재 및 분절필요부재 PC자중 각각표기, 센구조에서는 PC자중고려 시공시 안전성 검토 => 분절PC Erection시 HMB내 시공성 검토(HMB변위각 발생으로 2번째 PC보 설치시 문제가 없을지?), HMB 비틀림 모멘트 검토 등 => PC거더 중량 Update고려하여 PSRC시공시 안전성 (풍하중 고려) 추가검토 요망 |  |  |  | 5월 2일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | P56복합동 타워 및 준공거더 검토_20230425-타워44대 ALT-1 기준.dwg P5 복합동 분절거더 영역 검토_230503.pptx | 0
| => 3F & 4F 거더의 분절필요부재 표기, 분절PC거더 연결부 관통볼트등 special 상세 추가 |  |  |  | 5월 23일 | E&D Mall | 완료 |  | P5 복합동 분절거더 영역 및 상세 검토_230522.pptx 중공 및 분절 검토_P56복합동_20230522.dwg PC부재 중공검토 (전층).dwg
| => 각 층별 중공거더 상세 누락부 추가요망 |  |  |  | 5월 30일 | E&D Mall | 완료
| => PSRC 변위는 CM으로 단위 변경 => PSRC 응력 비교 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 | PSRC 거치시 검토 | 5월 18일 comment 발송 230612_P5_복합동_시공단계 안전성 검토(PC분할 시공)_Rev.01.pptx
0
2 | P5 복합동 구조평면도 | [8 empty] | 0
2-1 | ■ 코어부 계단실 및 ELEV. 철골기둥 및 Shaft와 HMB+PC보 간섭검토 |  |  |  | - | E&D Mall | 완료 |  |  | 0
| => 간섭부 철골거더 변경등 검토 및 초안 작성하여 SECL 송부요망 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 및 물량에 반영 | 0
2-2 | ■ 코어부 HMB와 LC Frame이 동시에 설치되는 부분 상세 작성 (상단철근 Passing상세포함)하여 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-05-16 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동 HMB+철골 접합 상세.dwg 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg | 0
2-3 | ■ Overbridge설치되는 위치의 보는 PC->철골보 변경요망 (위치는 SECL 송부예정) |  |  |  |  | SECL& 센구조 | 완료 |  | 2/28 전환설계 도면 미반영 | 0
2-4 | ■ 도면작성시 P5도각 사용요망. SECL송부 예정 |  |  |  |  | SECL | 완료 |  | 현재 도각 사용 | 0
2-5 | ■ ROOF 구조체 ELEVATION 정리 (Roof 무근 콘크리트 하중 영향 있음) 구배는 1/100 기준 |  |  |  | 2023-04-18 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230504 1350 삼우 회의 최종 정리 230417_P5&P6 복합동 RF층 구배 적용성 검토.pptx 230504_P5_복합동_구조실무 회의자료.pptx | 0
| => 4/27일 삼우협의시 협의후 결정예정 (수조위치 및 지붕구배 (1/100)고려하여 센에서 안 작성요망) |  |  |  | 4월 27일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-6 | ■ Core부 철골 Size 변경 관련하여 센구조에서 계획한 부재의 비틀림 안전성 검토 (반T형보로 비틀림 내력 검토요망) 가급적 현 Core부재 철골Size로 만족될 수 있도록 검토 요망 (부재Size증가시 물량 Impact) => 삼우에서 추가 비틀림에 대하여 검토 의견을 송부해 주기로 하였음 ( 5월 9일 회의시 전달 ) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 비틀림 발생부 슬래브 포함하여 FEM Modeling 해석하여 철골보 내력검증 요망 (센 본사협조 확인) => FEM결과 확인후 삼우설계와 협의방향 결정예정 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 처짐결과부 Gen 에니메이션 추가 (동영상 재생가능하도록) => 해석결과 처짐비교자료 (Gen 등) => 시공시 철골 거더 비틀림 검토결과 추가요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 이엔디몰 SECL | 완료 |  | 230519_P5 복합동_철골보 비틀림 검토 제안_Rev0.pptx 230519_H 형강 환산단면2차모멘트 및 비틀림상수 계산.xls (취소선은 old 파일) 230612_P5_복합동_코어부 철골거더 비틀림 검토 결과.pptx | 0
| => 삼우 회의 의견 반영 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
| => AFD도면에 반영 될수 있도록 SALB 보강 상세 정리 및 삼우에 전달 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
2-7 | ■ 수조 벽 위치 변경 사항 전달 (5월 8일 메일 전달) |  |  |  | 5월 08일 | SECL & 센구조 | 완료 |  |  | 0
2-8 | ■ ROOF BEAM 방향 변경 검토 |  |  |  | 5월 09일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동_지붕층 보방향 변경 검토.dwg 5월 9일 comment | 0
| => PC 부재 크기 변경 재검토 요청 및 2가지 Case 물량산출 요망 |  |  |  | 5월 10일 | SECL & 센구조 | 완료 |  | 원복 결정 - 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
0
3 | 구조설계 및 기타검토 사항 | [8 empty] | 0
3-1 | ■ 내진설계범주(현재 C적용) 결정관련 가속도 결정시 P4 부지응답해석 결과 적용 | [5 empty] | 완료 |  |  | 0
| => P5적용관련 Risk 및 해결방안 검토 후 SECL 송부요망 |  |  |  | 2023-02-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => KDS기준 지반증폭계수(내진설계범주 D)로 구조설계진행 (HMB상세 포함) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 반응수정계수 변경(R=3.0, 합성보통모멘트 골조)관련 관련교수님 의견서 준비요망 |  |  |  | 2023-03-14 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 전자질의서(3/15)에 상기의견서 포함하여 회신요망 |  |  |  | 2023-03-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 지반 내진설계범주(D->C) 변경 관련사항은 김동관 교수님께 가능성 여부 타진 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 내진설계범주 D로 진행 | 0
3-2 | ■ PSRC & HMB에 PC거더 편심시공시 시공중 구조안전성 검토 보고서 작성요망 (수직도 시공오차는 H/500, 설계풍속 적용시 Column splice부 안전성 검토) |  |  |  | 2023-03-24 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => PC보 옆면에 작용되는 풍하중(11.25m=(12.3+10.2)/2)을 PSRC기둥에 집중하중 추가고려요망 |  |  |  | 2023-03-24 |  | 완료 |  | 3/22일 SECL Comment 참조 | 0
3-3 | ■ PSRC주각부 Pin변경시 기둥 및 Girder 부재력 변화 검토결과 송부요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
3-4 | ■ PSRC & HMB설치후 "PC Girder & PC Beam" 표준 Erection Sequence 작성요망 |  |  |  | 2023-03-30 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230410_F-PSRC HMB 시공시퀀스.pptx | 0
| => Dowel Bar, 추가 그림 추가 -> OK => 거푸집 결합 시, 용접 상세 추가 또는 BAND 적용 설명 추가 -> OK => PC와 Girder Plate의 Gap은 20mm 적용 (현장에서는 시공 수직도 1/500인 경우에 시공성 문제) 공사 주의점 추가 => PC BEAM 접합에서 주의점 추가 => HMB와 PSRC 모서리에 DECK 설치 관련된 설명 추가 => 타설시에 콘크리트 강도(기둥 & 슬래브) 명확히 표기, 타설 속도 등 추가 정보 반영 |  |  |  | 4월 17일 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  | 230418 2050 접수 | 0
| => 공사 의견에 따라서 현장 공사 거푸집은 용접 또는 밴드로 정리 |  |  |  | 4월 18일 바로 요청 | 이엔디몰&센구조 | 완료 |  |  | 0
3-5 | ■ D/S부 보방향 90도 회전 모델반영요망, PC보 & HMB Depth 변경부는 별도 정리후 송부요망 (D/S부 설계하중은 SECL에서 3/22까지 송부예정) |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 230403 1611 접수 | 0
| => D/S부 Beam 배치 (남북방향 vs 동서방향)에 따른 골조물량 비교 작성요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 & SECL | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_복합동 DS구간 Beam방향 비교물량(모듈비교).xls | 0
3-6 | ■ 활하중 저감계수 적용관련 물량(기둥/기초/파일) 비교검토서 작성요망 (수조가 설치되는 Roof, 1F(P6 Area)는 활하중 저감 미고려) |  |  |  | 모델링 완료 후 | E&D Mall & 센구조 | N.A (검토 불필요) | 검토 |  | 0
3-7 | ■ 하중 확인 필요 => 1.3m 켄티 부분 DL / LL 하중 검토 => 외벽 마감 하중 반영 필요 - 30KG/M2 |  |  |  | 2023-04-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
0
4 | 기존 검토요청 사항 | [8 empty] | 0
4-1 | ■ PSRC & HMB 중량 분리요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-15 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-2 | ■ 철골보 vs PC보 물량 상세비교 요청 (2/13일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-02-23 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
4-3 | ■ P5 골조 단독시공 vs P5&P6 골조 동시시공시 골조 영향성 분석 (2/9일 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5단독시공시 지진하중 층간변위 검토결과 추가요망 (이후 추가검토종료) |  |  |  | 2023-03-21 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 현 모델링 기준으로 P5전층시공+P6 8개층 시공시 부재력 비교검토 결과 송부요청 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P5&P6 vs P5(11F)&P6(8F) 복합동 시공단계 골조 영향 분석.pptx | 0
4-4 | ■ C/T 수조벽체 400mm PC로 가능여부 검토 요청 |  |  |  | 2023-05-02 | E&D Mall | 완료 | 검토 | 삼우에 발송 | 0
0
5 | HMB 지진하중시 정모멘트 고려 상세보완 | [8 empty] | 0
5-1 | ■ ALT-2 단부보강 상세로 진행 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 상세보완 3/7일 협의 | 0
5-2 | ■ 거더 단면변경에 따른 강성저하 부분은 Mcr 및 최대 모멘트 재분배율등 back data 작성 KDS기준에 부합여부 재검토 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-3 | ■ Rebar는 Shop설치후 운송고려, 하부 전단키부분 콘크리트 타설 Hole (2개소) 추가요망 |  |  |  | 2023-03-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-4 | ■ Girder 단면강성 유지 vs Girder 단면강성 수정 excel Sheet는 "각 층별 NG Girder개수"로 다시 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-5 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 구조해석 수정시 PC Girder 변경사항 별도 정리요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-6 | ■ Girder단면강성 수정(슬래브 제외) 모델 적용시 수직하중(D.L+L.L)에 대한 거더단부 부모멘트 과소평가 하게됨. 이에 대한 대책검토후 추가협의 요망 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-7 | ■ 현재 구조해석시 D.L로 고려된 각층별 Piperack하중은 원설계와 동일하게 Load to Mass 0.25로 고려 |  |  |  | 2023-03-09 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-8 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함) & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 비교 정리 (모든 Girder가 아닌 Girder 부재별로 정리요망) |  |  |  | 2023-03-14 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-9 | ■ Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)시 & Girder 단면강성 수정(슬래브 제외)시 각각에 대하여 수직하중에 의한 부모멘트 & 지진하중에 의한 부모멘트 & 지진하중 정모멘트(역전모멘트) 비교 정리 (현 시험체 기술인증받은 PC보 단부 정모멘트(Tn=1260kN 기준)도 표기요망) |  |  |  | 1900-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 | Update된 구조해석 모델로 output정리요망 Update된 구조해석 모델로 보강부재 개수 재산정 요망 | 0
5-10 | ■ 구조해석시 Girder 단면강성 고려방식은 SECL에서 내부 협의를 통해 최종 결정 (3/21일 회의후 최종결정 예정, 구조해석모델을 2개로 운용(수직하중 설계용 & 지진하중 설계용) 필요여부 및 발주처/감리 및 삼우대응시 문제점등 고려 결정예정) |  |  |  | 2023-03-21 | SECL E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | Girder 단면강성 유지(슬래브 포함)로 최종결정 | 0
5-11 | ■ 하단 철근의 정착문제는 철근 끝단부 지압 Plate 추가하는 방식등으로 추가 보강방안 검토요망. 기 제안한 PC보 하부로 앵커Frame추가하는 안은 PC보 제작/운반/설치상의 어려움으로 적용어려움. (앵커 Frame안을 적용을 원하는 경우 공사팀 선합의후 설계팀 협의요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-12 접합부 실험 | ■ 센구조에서 제시한 3개 안으로 접합부 인증시험계획서 작성, 공사협의후 시공성등 검토후 확정 => PC보 하부에 Shear key 추가되는 내용 추가요망 => 1안 단부 Channel web부분에 콘크리트 타설용 air hole 추가여부 재검토 => 2안 & 3안의 중공부분이 길이는 E&D Mall 협의후 확정요망 (시공시 전단력 재검토) => 3안 현장 추가철근이 PSRC기둥안으로 어떤식으로 얼마나 정착삽입된다는 내용 추가요망 |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => Case 3에 하단철근 추가위치 상세도 추가 (기 이슈한 도면에 표기) |  |  |  | 2023-04-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230413 0058 접수 | 0
| => 3가지 실험한은 현재 계획대로 실험진행함. => Case 4(Case 3에서 커플러 이음철근만 삭제시키는 안) 및 실험오류등 고려하여 실험체 추가하는 안 검토후 추가계획 수립요망 => 철근의 확대 머리의 그림을 실 스케일로 적용요망 ("확대머리 철근"으로 표기) |  |  |  | 2023-04-25 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 5) 230424_P5 복합동 HMB 접합부 실험계획.pptx | 0
| => 센에서 제시한 3가지 안에 대하여 접합부 실험진행 |  |  |  | 2023-04-25 | 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
| => 센구조에서 제시한 3개 안 외에 추가 아이디어 발굴 요망 (E&D Mall 에서 제안한 PC 단부 단면 150mm 증가시키는 안도 함께 검토 요망) |  |  |  | 2023-04-11 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 매주 확인 |  | 0
5-13 | ■ 반응수정계수 1.2반영하여 HMB보강갯수 산출 및 PC 단부부재력 정리시 ΦMn 값 비교 시 Shear Key 고려한 값으로 추가 비교 요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
5-14 | ■ HMB단부 역전모멘트 보강상세 변경 검토 건 => 하단철근이 모든 역전모멘트를 부담하는 컨셉으로 진행하려면 거더 하단근 현재보다 추가 및 강선배치 변경필요 => 8/11일부터 PC거더 Shop dwg이 시작되는 현시점에서는 일정상 추가 실험도 힘들것으로 판단 => 상기사항 고려하여 센연구소 협의후 7/5일 추가협의 (PC Shop dwg schedule Impact 없어야 함) |  |  |  | 2023-07-11 | 센구조
| => 단부 역전모멘트의 보강상세는 상세해석으로 검토 중 => 철근의 간격은 2db로 기준으로 적용 예정, (Code 4db), 인증서 발급 시 포함 예정 => 연구소의 의견 : 인장철근은 총단면적의 1%, PC 단면적의 0.7%이상 적용 ( 철근의 면적은 하부철근과 포켓부분 철근면적 합 ) |  |  |  | 7월 25일 | 센구조
=> 실시설계와 실험이 다르계 되었음 : 실험결과에 따라 기존 컨셉에서 전단키를 하나 더 추가하여 4개로 만들고 PC와 겹침이음을 100mm 늘리는 방법으로 검토 진행중이며 해석결과 7/18 오후에 나올예정임. 이 경우 확대머리 철근 정착길이가 짦아짐 => 확대머리 철근 적용시 철근간 간격 및 정착길이의 KDS 기준을 회신요청 => 보완대책 작성요청 : 겹침 이음길이를 실험값 800 -> 실시설계 750mm로 조정하고 확대머리 정착길이 간격을 실험값 170mm -> 실시설계 150mm로 조정하는 것으로 검토필요(Scale 개념)
| => HMB내에서 PC거더의 휨설계 메커니즘에 대하여 1~2page 작성요망 (발주처 및 감리 대응용) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | recheck
| => 단부에 중공하여 보강 철근을 반영하는 안으로 상세 결정 ( L 형태 철근 추가 ) - 도면 작성 필요 => 단부보강을 설계하는 방법은 일정 범위에 대한 유한요소해석을 통한 설계 적용 (연구팀 협의 중) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | recheck | 必 |  | 0
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 1. 공통사항 - 강도비교시 ØVn, ØMn으로 표기, CIP표기 삭제 - "PC보 단부 소성힌지 유도"라는 표현이 필요여부 재검토 (소성설계 개념까지 설계 반영했다는 오해를 줄수있음, 소성개념은 성능설계에서만 반영) - 정착길이 미확보되는 PC강선의 강도감소계수 적용은 KDS규정에 의거한 명확한 산출근거 추가요망 (이 강도저감계수는 최우선적으로 센구조, 이엔디몰, 엔지니어링 3사 합의가 되어야 함, 8/2내 확정 必) |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
- Sheary Key 4개부재(5%) 적용시 PC보의 철근비 0.65%는 어떤 단면기준이며 좀더 기술적인 답변내용으로 보완요망 (KDS에는 없는 규정이나 실험시 적용한 철근비, 아바쿠스 상세모델 검토시 최소 철근0.65%를 적용 하여야 원하는 파괴모드 가능 등으로 내용보완) - 2 Page 콘크리트 학회 인증내용 (보통모멘트가 아니라 중간모멘트가 아닌지요?) 2. 전단강도 설계개념 설명 - PC부, HMB부 각각 표기 (전단에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØVn이 ØVc, ØVs(rebar), ØVa(angle) 중 어떤부분으로 구성되는지?)
| *230731 HMB 설계 스토리라인_v4(연구팀).pptx <보완사항> 3. 휨강도 설계개념 설명 (1) ØMn-(부모멘트)설계개념 - PC부, HMB부 각각 표기 (휨에 저항하는 부분이 어떤부분인지 명확히 표기) (PC부와 HMB의 ØMn 산출식을 콘크리트, Rebar, HMB주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - PC거더 상단근 배근3종류(Hook, PSRC정착, 슬래브내 추가배근)가 각각 어떤 ØMn산출시 기여되는지 PC거더 상단근 상세도면그림에 표기해주세요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 이엔디몰 | recheck |  |  | 0
(2) ØMn+(정모멘트) 설계개념 (2-1) Shear Key 3개부재 (95%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(PC보 휨강도) 중 작은값으로 결정 - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(PC보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (PC부와 ØMn2 산출식을 콘크리트, PC보 하단철근, PC강선이 각각 어떤식으로 기여하는지?)
(2-2) Shear Key 4개부재 (5%) - PC부 ØMn 산출은 ØMn1(전단키 강도), ØMn2(HMB보 휨강도) 중 작은값으로 결정되는 개념인지? - ØMn1(전단키 강도)이 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 - ØMn2(HMB보 휨강도)가 어떤식으로 산출되는지 명확한 수식과 그림표기 (HMB부와 ØMn2 산출식은 콘크리트, PC보 하단철근, PC보 추가철근(0.65%만족을 위한), PC중공부 현장배근, HMB좌대중앙부 관통추가 배근, PC강선, HMB하부 주앵글이 각각 어떤식으로 기여하는지?) - HMB좌대중앙부 관통되는 추가배근의 역할을 명확히 표기요망 (ØMn2 산출시 기여하면 않되는지요?) - 추가되는 철근이 과도하게 많은거 같은데 철근비가 최대철근비(평형철근비의 75%)를 초과하지 않는지 검토내용 추가
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <보완사항> 1. HMB 설계 프로세서 - 소성힌지 유도 삭제 - 개념에 부모멘트의 설계와 정모멘트의 설계 개념 정리 필요 2. HMB 설계개념 - 전단강도 - HMB와 PC의 전단강도 식 추가 - Vu 기준 지점을 그림으로 표시 3. HMB 설계 개념 - 휨강도 - 역전모멘트인지 부모멘트인지 등등 설명추가 - Mnj와 Mn의 단면에서의 위치등 설명 추가 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx <설계 개념 정리 - SEN 설명 > (1) 부모멘트 pi Mn1 = 압축 ( HMB 하부 콘크리트 + 중립축에 대한 엥글 ) 인장 ( 상부철근 (기둥관통 ) _ 상하부 주앵글 ( 중립축 상부 ) pi Mn2 = 압축 ( PC 콘크리트 ) 인장 ( PC 상부철근 + 기본 상부철근 ( HMB90도 정착 + 기둥관통 철근 ) where, Mn1은 기둥 면 / Mn2는 HMB와 PC만나는 면 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조
(2) 정모멘트 (shear key 3개, 95% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn : 전단키 (3개) 기준 Tr : PC 하부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 MIN ( Tn , Tr ) ( T형보는F열에서 미반영 사항임, SLAB가 없는 HMB의 철근 상세 필요 )
(3) 정모멘트 ( shear key 4개, 5% ) pi Mn1 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형 ) 인장 하부 주앵글 + 하부 철근 ( 좌대 위치에 HMB 내부 철근 ) pi Mn2 + = 압축 상부 콘크리트 (기둥폭 T형) 인장 Tn 전단키 (4개) 기준 Tr : PC 부철근 + PC 강선 ( 0.75 Fps - 연구소 제안 ) <- PC에서 계산 아래 2가지는 강도 계산식 미포함 ( 상세해석 검증 ) - 계산서상 표현 제외 1) 현장배근 ( PC 준공내 배근 ) 2) PC 단면의 0.65% 추가 철근
| 230808_HMB 설계 스토리라인_v7(연구팀).pptx * (3)번 5%의 보강안에서 PC거더의 중공은 현장콘크리트 타설면을 증가를 위해 모두 반영. * (3)번 5%의 보강안에서 PC의 걸침 길이는 770mm로 증가함. * 보강도면에 보강방식은 3개의 type 정도로 정리 예정. * 현장의 추가보강근(L형태)은 PC 도면에 추가하는 것으로 예상 ( 공사팀과 협의 필요 ) * 설계 개념 정리시 공식에 반영되는 철근 단면적 등은 그림과 함께 정리 필요 ex) As1 As2같이 철근 앵글 면적은 상하부 평면 기준으로 그림으로 표현 필요. 전단 검토시 콘크리트기준면적을 그림으로 정리 필요. * 계산서에 입력되는 방식에 따라서 휴먼에러 방지 방안 필요 * 계산 결과에 대한 인증자료 필요 ( 감리 대응 ) * min ( Tn, Tr ) 인지 Tn < Tr인지 설계적 계념 정리 필요. |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 |  |  |  | 0
| 230816_HMB 설계 스토리라인_(연구팀).pptx * 2Page 슬래브 상부근 -> PC보 상부근으로 수정필요(혼선 사전방지) * ØVn1, ØVn2 Page 추가요망, 단면 Section 표현 포함 * ØVn, ØMn 산출수식을 추가하여 표현하는것으로 보완요청 * 3Page HMB 정착철근(후크철근)으로 괄호 속 내용 추가요청 * 시공시 HMB의 내력검토(상하단 주앵글 및 Vert. & Diag member 앵글내력) 수식추가 * 6Page 최대철근비 검토시 PC 강선 단면적(탄성계수비 보정) 포함하여 검토요망 * 0.65% 추가철근 배근논리 6Page 다음장에 추가필요, 해석결과를 추가하는방법으로 반영요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조 |  |  | 230815_HMB 설계 스토리라인_Rev1
| 내용 추가 보완 - 공칭강도를 첫페이지로 변경 - 트러스 부재의 해석 방법에서 인장, 압축 등 설계 정리. ( 3D로 해석인지 2D로 해석인지 설명 ) - PPT는 아래와 같은 순서로 정리 ( 1. 시공시 HMB 내력 검토 2. 시공시 전단검토 3. 완공시 검토 결과) ( 전단, 정모멘트, 부모멘트 순서 ) - AS1, AS2등 면적에 대한 설명 추가 (그림으로) - 기둥 정모멘트는 Beff로 정리 ( 표현 일치 ) - 하부 철근에 대하여 note를 추가 - Tn, Tr에서 y1, y2거리 추가 표시 - Tn, Tr의 수식을 정리 필요 - 하부철근 상세에 아바쿠스 해석 자료 및 box out 그림 추가 - 설계 프로세서에서 기둥면의 요구강도는 소요강도로 변경. - 최대 철근비 정리 필요 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상기의 "내용 추가 보완"사항중 일부 누락되었으니 추가요망 => 5%부재에 대한 검토결과는 2~3Page정도로 설계프로세스 뒷부분에 삽입요망 |  |  |  | 25년 1월 9일 | 센구조
| => PPT 5, 시공단계 설명에서 트러스 상하부 주앵글도 검토한다는 내용 추가 (컬러표기) => PPT 7, 브라켓 단부면 전단강도는 PC거더 전단설계라는 내용추가 => PPT 8,9 HMB ADD BAR등 9페이지와 매칭되도록 철근 컬러 정리 => PPT 8, PC단부에서 상부 압축 철근은 인장영역 표시 삭제 => PPT 12, PC보 하부철근 및 강연선 확대 머리로 표기수정 및 이 철근은 5%부재만 있는게 아니라 모든 PC거더 부재에 있다는 의미전달 필요 => PPT 15, 실험 계획의 표에 PSRC 기둥, 접합부는 어디인지 명확히 표기 요망 (Mn1, Mn2등 정리 요망), 이 값들은 모두 설계값인지? => PPT 17, 설계값과 실험값을 Moment기준으로 정리, 각 결과치가 Mn1인지 Mn2인지 명확히 표기 => PPT 17, 결론에 3은 3%로 수정 => PPT 18, 각 상세해석 아바쿠스 해석결과 그림 page 추가 |  |  |  | 1월 16일 | 센구조
| => PPT12, "PC보 하부 확대머리 철근(모든 PC거더) + 5%부재의 경우 0.65% 철근비 만족을 위한 추가철근"의미가 전달되도록 표기수정 => PPT16, Table상 수치들이 설계값인지 실험값인지 추가 표시 => PPT17, 각 점들과 Red선이 의미가 무었인지?(3PG82e부재의 경우 모멘트의 3600kNm, 4404kNm, 5,000kNm값의 의미가 무엇인지 정확히 표기요망. PPT의 장표의 "목표 설능 충족"이 어떻게 충족된다는 의미인지?) => PPT 18,19,20에서 3PG82e부재가 어느 회전각 시점에서 HMB부재 정모멘트 내력이 결정되었는지 표기 및 그 정모멘트 시점의 철근응력/Shear key부 응력/HMB하부 콘크리트 응력을 보여주고 철근항복이 먼저되어 취성파괴가 아닌 연성파괴가 된다는 의미전달 필요, 또한 3% 이상의 연성도 확보가 된다는 의미전달도 필요 |  |  |  | 1월 30일 | 센구조 | 완료 | 입력된 재료 물성 추가 초기 0.002부분에 꺽이는 부분 설명
| => PPT 12, 하부철근에 대한 의미전달이 불명확함, 0.65% 추가 철근 별도표기 방법 고민요망 (전단키 4개인 경우 0.65% 만족을 위해 추가 배근함 ) ( 반영 결과 : 연한 하늘색으로 추가 철근을 표현함 ) ( Q : 0.65% 반영 기준은? A : 실험에 의한 결과로 반영 ) => PPT17, 그래프의 Legend mark (analysis, Mu, Mn) 다른 그래프에도 추가표기할것 => PPT18, 19, 20 - 해석결과값으로 3%이상의 연성도를 어떻게 확인하는지 추가표기 - 아바쿠스의 철근과 콘크리트의 재료 물성 추가 (답 : 해석모델상에서 연성능력은 판단불가_단조가력, 실험으로만 연성능력 확인가능_반복가력 ) (답 : 해석 모델은 다이에나를 사용 ) - 초기 0.002 이전에 곡선의 꺽이는 지점에 대한 설명 추가요망 (답 : 초기 콘크리트 인장균열 시점 ) |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R3.pptx
| => PPT 12에 " 전단키 파괴모드에도 불구하고" 부분 수정 (취성파괴가 아니고 휨파괴이다를 인지하기 위해서 내용 수정) 전단키 파괴가 선행되는 HMB의 휨파괴가 파괴거동의 메카니즘이다. (예시) |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240222_P5 복합동_HMB 설계 프로세스_SEN_R4.pptx
| - HMB 설계 프로세스 휨강도 산정시 강연선에 0.75 감소계수를 적용한 근거 요청 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240221_P5복합동 HMB 계산서상 합성률 평가 설명자료.pptx
| => 감리, 발주처에 계산서 설명회 준비 ( 별건 ) - RATIO가 높은 계산서만 별도 정리하여 PSRC, HMB 각가 하나씩 설명 - PSRC 구조 DB(FDCS)관련하여 설명회 준비 필요. - 계산서의 축력 RATIO가 높은 것이 미포함 되어 있어 이부분의 설명 필요. |  |  |  | 계산서 설명회 | 센구조 | 일정 결정 후 진행
6 | 추가 검토사항 | [8 empty] | 0
6-1 측압 | ■ PSRC 기둥 측압검토 보고서 => 발주처 제출용 (거푸집 FEM해석등 현재 Form적용시 측압에 전혀문제 없다는 방향으로 작성), 공사팀 검토용 (탕정에 이러이러한 사례가 있어서 일부 문제가 있었으니 현재는 이런부분들을 개선하여 00m/Hr 측압까지는 문제없다는 방향으로 작성, 혹시 공사팀에 특별히 주의할 사항있으면 Highlight시켜주기 바람.)으로 각각 작성요망 |  |  |  | 2023-03-13 | 센구조 | 완료 |  | 23-04-28 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC 기둥 강재거푸집 안전성 검토(FEA 해석).pptx | 0
| => 타프로젝트에서 거푸집의 측압측정 자료 요청 |  |  |  | 5월 8일 | 센구조 | 완료 | 도면 작성 이후 | 231215_P5 복합동 PROJECT PSRC LIFTING LUG 및 강재거푸집 검토.pdf | 0
6-2 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-03-18 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 5월 22일 회의 자료 - 공사 협의 230522_F-PSRC PTW 시공 방법 Rev2.pptx | 0
6-3 | ■ 파일기초 Layout고려 파일 arrangement, 기초설계용 부재력 for 전단보강 검토 |  |  |  | 2023-03-07 | 센구조 | 완료 |  | 철근에 의한 전단보강 검토 | 0
6-4 | ■ 파일기초 평면도 추가작성 요망 (일부구간만, 수조구간 포함) |  |  |  | 2023-03-09 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-5 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교는 3개층 평균물량으로 비교요망 기둥물량절감(5%) + 보 물량절감(??%) 통합하여 전체 골조물량 절감비율 산출요망 |  |  |  | 2023-03-13 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-6 | ■ 철골보 vs HMB+PC보 물량비교 보완요망 (PC보 상단철근 Cost포함요망) |  |  |  | 2023-03-24 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-7 | ■ 프로젝트 실행기준으로 각사 조직도(현장상주 & 본사 인력구분) 송부요망 |  |  |  | 2023-03-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
6-8 | ■ HMB & PC접합부 (Deck & 상단철근 포함) Mock up 시험체 계획서 (진천공장 설치, 약 1.5m 높이) 제출요망 (현장상단철근 배근시공성, 역전모멘트 보강용 추가배근 시공성등 검토용) |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230403_F-PSRC HMB_MOCK-UP_계획_rev1(발송용).pptx | 0
6-9 | ■ 변경된 Layout기준으로 구조모델링 완료후 온도하중 고려한 구조해석후 결과 검토 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (삼우 검토) |  | 삼우설계에서 검토 함 | 0
0
7 | 도면 진행상황 | [8 empty] | 0
7-1 | ■ 중요도 1.2변경반영 각 층별 & 층별 Area별 골조 Depth 정리 (HMB, PC 각각), 삼우 가정단면과 비교 Table 정리 |  |  |  | 2023-03-30 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
7-2 | ■ 구조평면도 (Loading Map 포함) 작성 for 삼우송부 |  |  |  | 2023-04-06 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230404 1644 삼우에서 접수한 하중 분석 요청 230405 1129 roof D/S구간 활하중 15KPA 변경 요청 발송 | 0
7-3 | ■ CCSS실 FL-440로 변경 ( 5월 8일 메일 전달 ) |  |  |  | 2023-05-08 | E&D Mall & 센구조 | 완료 | 검토 |  | 0
7-4 | ■ 6월 30일 자재 발주용 삼우설계 도면 Review => 재료강도 오류여부 등 => 센에서 이슈한 도면(구조평면 및 부재리스트)이 도면에 오류없이 제대로 반영되었는지 등 |  |  |  | 2023-07-07 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| => HMB에 적용되는 전단 철근은 도급으로 SEN에서 구매 |  |  |  | - | E&D Mall & 센구조 | 완료
7-5 | ■ AFD용 삼우 제출 도면의 REVIEW ( 7월 12일 8시 30분 ) => 내부 품질 관리 절차에 따라서 검토 및 회신 |  |  |  | 2023-07-12 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 내부품질검토에 관련한 내용을 보완 ( PDF에서 검토 & 1차, 2차 검토 과정 추가 ) => 구조 평면도의 LIST와 일람표의 검토등 SEN과 이엔디몰의 경계부 검토 |  |  |  | 7월 12일 | E&D Mall & 센구조 | 완료
| ■ AFD 삼우도면(8월11일 Issue) => 수정하기로 협의되었던 사항이 반영되어 있는지 확인(삼우에 1절주 내용만 넘어가있음) => 골조전환설계도면 누락도면 없는지 확인요망 => 구조평면도(삼우에서 BIM으로 작업해서 만들었을 것임)에 오류가 있는지 확인해서 오류사항에 CLOUD MARK 요청 |  |  |  | 8월 22일 | E&D Mall & 센구조
| => 3층까지 SHOP작업이 되는 협력사 구조도면과 삼우 AFD 도면 검토 검토 및 회신 => 9월 15일 날짜에 삼우에서 REV.1에 업데이트 하도록 삼우에 전달 계획 => 향후 변경사항에 대한 정리는 별도 관리 |  |  |  | 8월 24일 | E&D Mall & 센구조 SECL |  |  |  | 0
<- 완료 숨김 (+)로 확인 | [9 empty] | 0
8 | 공사팀 검토 요청 사항 | [8 empty] | 0
8-1 | ■ PTW & PSRC접합상세, PTW & PC Beam, PTW & Slab 접합상세, PSRC & PC Slab 접합상세 등 => 현장에서 알 수 있게 사진 등등 그림 사진 적용 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => 도면에서 삼우 도각 삭제 => 지금까지 정리된 PTW관련 상세를 모두 모아서 하나의 PPT로 정리 요망 (자료 송부시 캐드파일 함께 송부) |  |  |  | 4월 25일 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 PTW 접합부 상세.pptx | 0
| => 공사 요청사항 : PSRC에 WALL의 수평 철근을 선 추가 검토 요청 - 상세 포함 커플러, 철근 추가 등 - 비용, 철근 결속등 최소 철근 크기 확인 필요 공장에서 제작, 현장에서 철근 추가 제작 운반성등 고려 필요 => PSRC Form 도면에 탈형 Form 칼라구분 및 탈형Form detail 명확히 표기 => 2가지 CASE(PSRC+PTW일체타설, PSRC,PTW분리트설)로 수평철근 설치 및 PTW를 공사하는 순서 정리 |  |  |  | 4월 27일 | 센구조 | 완료 |  | 4월 27일 접수 230427_P5 복합동 F-PSRC+ PTW 시공 방법에 따른 시퀀스.pptx 230427_P5 복합동 PTW 접합부 상세_REV1.pptx -> 현장에 발송 | 0
| => PSRC & PTW 분리타설시(만나는면에 강재 거푸집 존재시) 지수판등 별도 누수등에 관한 조치필요여부 재확인 요망 |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC와 PTW는 분리 타설이 한적은 없음 ( 지금까지 동시 타설만 적용함 ) => 업업 공법은 미적용 => PSRC Form에 지수판 적용 안에 대한 추가 검토. (by SEN) => P4 물산사례(LFC + RC 수조벽체) 지수판 적용여부 확인 (by SECL) |  |  |  | 5월 9일 | SECL/센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 위동표 수석님 요청 - 물산에 LFC와 RC수조의 면에 지수판 적용 상세 | 0
PTW | => 5월 9일 공사 확인사항 / PSRC와 PTW사이에 P4에서 지수판은 없었음, 감리의 COMMENT로 사이에 팽창재를 반영하는 것으로 공사 진행 |  |  |  | - | - | 완료 |  | 230524 1409 P3 PTW 오프닝 도면 공사 송부 | 0
8-2 Jump Up | ■ 수조구간 3층 Slab 선 설치를 위해 기둥 1절주 24.3m 로 설계 시 운반 가능여부 확인요망 => 24.3m 생산이 어떤 사유로 불가하여 분절하여 생산 및 운반하여 현장shop장에서 이음해야 한다는 내용 추가할것 => 24.3m 장주로 4층바닥 PC설치 & 타설고려시 PSRC 추가물량 (층막이 및 앵글이음물량 포함) 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_P6 복합동 수조구간 24.3m 3F 슬래브 선타설 검토.pptx | 0
| => 보일러실 추가 검토요청 ( 순타로 진행하면 문제 없음 - SEN, 추가 1page정도로 작성요망 ) => 단면상 추가 설명 필요 (층막이 위치, 1절주 어디인지 그림, 콘크리트 타설관련 내용 포함 ) => 물량 계산시 F열 부분 제외 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-12 1141 접수 | 0
8-3 Mega Deck | ■ Mega Deck 등 설치를 위한 Embedded Plate 상세 송부요망 => 계단실 및 화물용 엘리베이터 고정 방식 포함됨 => 대형리프트 검토 => 지붕에 편심 장비 하중 검토 => 에스컬레이터 접합부 |  |  |  | 2023-04-04 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_설계 시공 협의항목 Rev4 -접합부 상세 추가.pptx | 0
| => 메가 Deck 지지부 설계결과 추가요망 (추가철골부재, 접합부 ,지지되는 PSRC기둥내력 등) => 접합부 상세 도면에 돌출되는 slab의 상세 반영이 필요 => 기둥의 수직 수평 엥글은 후시공시 피해야함 ( SHOP 참조 ) 설명서에 추가 필요 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 2050 접수 | 0
| => Mega Deck 설치 입면도 추가, PSRC 기둥입면 및 마감입면도 추가 => 사재부분 접합상세 및 수평재 부분 접합상세 별도 작성 => 접합부 설계 결과 추가요망 (ratio 요약) |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 8) 230424_P5 복합동 Mega Deck 검토 rev1.pptx | 0
| => Mega Deck의 접합부 위치가 기둥의 어디쯤이 효율적일지 검토 요청 => knee brace는 1차적으로 아래로 적용하고 불가능한 경우에 위에 적용 예정 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev2.pptx | 0
| => LC Frame추가부위에 강재 거푸집(두께표기 포함) 추가가 필요하다는 내용을 평면 및 입면상 추가표기 요망 (강재거푸집과 L-Bar 접합상세 포함) |  |  |  | 5월 9일 | 센구조 | 완료 |  | 230508_P5 복합동 Mega Deck 검토_Rev3.pptx | 0
| => MEGA DECK 연결부분 검토 및 PSRC SHOP 도면 반영 |  |  |  | 2023-07-25 | 센구조 | 완료 |  | INFORM 전단 됨 P5 복합동 Telescopic Mega Deck connection Section 위치 230705.dwg
(도면반영) | => 감리 검토의견을 고려하여 전환설계도면에 Mega Deck 골조(LC Frame) 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
| => 브라켓 도면은 상세 도면으로 추가 작성하여 삼우 도면에 포함 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료
8-4 | ■ 공사장비 등의 설치, 접합 등 P3 자료 공유 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  |  | 0
8-5 기초 SD600 | ■ 기초철근 SD600(항복강도 550MPa) 검토 시 비슷한 Ratio 적용하여 재검토 필요 => 3가지 안에 대한 검토 요청 (SD500기준, SD500 + SD600 ADD , SD600) => SD600철근 물량산출시 정착길이 증가분 고려하여 물량산출 요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_기초철근 강도별(SD500, SD600) 비교.pptx | 0
| - 철근 ratio 0.95 정도로 비슷하게 맞추고 철근간격은 나오는 칫수로 표기 (ex> @240, 220) - 상부철근 강종은 모두 SHD로 표기, 도면 Add bar는 Bot add bar로 수정 - 철근단가는 SECL에서 송부예정, 1Bay(10.8m x 10.2m) 및 전구간에 대하여 물량 및 Cost 비교할것 |  |  |  | 4월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 1413 접수 | 0
8-6 거더 SD600 | ■ Girder 에 SD600 적용 시 경제성 검토 => 정착길이 보정은 미적용 => 적용시 각 층별 철근절감물량 및 전층 적용시 철근절감물량 => PC보 폭 축소에 의한 PC보 절감물량도 별도 산출요망 |  |  |  | 2023-04-04 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 230405 1104 접수 SD600적용, 보폭 줄임 | 0
| => 각층별 및 전체증에 대하여 철근 및 PC보 절감 물량 정리 |  |  |  | 2023-04-18 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-17 1800 접수 | 0
| => 현 3F UPW실 기준으로 1 Bay 절감물량 산출 (PC & Rebar) => 상기 절감물량 1개층 및 전층 물량으로 확대정리 (변경 Layout 기준) => 상기 절감물량으로 1개층 및 전층 절감금액 정리 (SD500 & SD600 철근단가는 기송부한 자료로 단가표기, 커플러등 철근이음관련 물량은 미고려로 표기) |  |  |  | 2023-05-02 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 2023-04-24 1624 접수 8) 230424_외곽부 발코니 접합상세별 물량 비교표.xlsx 8) P5 복합동 철근강종 및 접합상세 검토 _230424.pptx | 0
| => SD600을 사용에 따른 PC 거더 절감물량(각 층별 & 전층) 추가정리 요망 |  |  |  | 5월 8일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | (2023.02.21) SD500기준 대비 SD600기준 PC 감소물량.xls 230421_[SD500, 600] 현장철근량 및 금액 비교표.xls | 0
| => PC 절감물량 검토에 최신 도면 기준으로 반영 요청 |  |  |  | 5월 9일 | 이엔디 몰 | 완료 |  | 230510_P5 복합동 Roof PC Beam 방향 검토.pptx | 0
8-7 T/C | ■ T/C 기초 검토 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-17 1541 접수 | 0
| => 기존의 건물에 간섭은 아직 확인 불가. => 타워기초의 파일 물량은 별도 물량으로 진행 됨 => 공사에 발송 |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-8 D/S | ■ D/S구간 층막이 설치관련 상세검토 |  |  |  | 2023-04-17 | E&D Mall & 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_PS구간 철판마감 받침대 설치요청(센작성).pptx | 0
8-9 | ■ P4기준 오버브릿지 자료 (설계하중, 각 O/B별 축력, 복합동 접합부 상세, Lift Opening area beam 배치 등) Summary 요망 => 자료검토후 추후 설계반영 => 6월 30일에 HOLD 추가 |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 |  | 230612_P5_복합동_OVER_BRIDGE 분석자료.pptx | 0
| => KEY PLAN 추가 => 맨앞페이지에 설계 하중(D.L, L.L, W.L, S.L 등) 추가 => O/B복합동 설치부 철골거더 Splice와 간섭부 검토필요 (기존 P3 & P4 자료확인 필) => O/B복합동 설치부 슬래브 미타설 구간 추가표기 요망 |  |  |  | 6월 14일 | 센구조 | 완료
8-9A | => 시공시 오버브릿지 공사용 하중을 골조에 반영 필요 (시공시 하중 접수자료 참고) 25년 12월에 공사 시점으로 대부분 장비 하중이 반영 된 기준으로 예상됨 => CASE 단계별 검토 1단계 DL 100% / LL: 송부드린 장비하중 참조 / 공사하중:100% 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% 3단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - STEEL 부재 변경 => 검토결과 발표 PC Sub Beam 설치 가정하여 검토 2단계 DL 100% / LL: 미적용 / 공사하중 100% - NG로 결과나옴 => PC 보강으로 시공가능한지 재확인예정(Endmall) => 하중의 적합성 재확인 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 |  |  | 6월 7일 회의에서 공사에 접수된 설치 관련 자료 공지
| => 오버브릿지 양중 하중이 904 ton으로 변경되어 재검토 후 PC 거더 재검토 (현재 송부드린 반력이 충격계수 30% 할증적용된 반력임) |  |  |  | 9월 12일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 물산과 방식 협의 후 |  | 230727_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료_REV2.pptx 230912_P5복합동_Overbridge Lifting BackTruss 검토 자료.pptx
8-9B | ■ <P6구간 P/R모듈 조립관련 장비하중 검토> => 모듈조립용 Hoist(80ton, 10ton) 적용시 3F, 6F의 여유하중 각각 산출 |  |  |  | 8월29일(3F) | 센구조/이엔디몰 | 모듈 조립 완료
| => 모듈 조립용 검토 결과에 위치 도면 추가 보완 요청 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조/이엔디몰 | 9월 20일 접수 |  | 230920_P5 복합동 시공중 모듈조립용 HOIST 반력 적용시 PC GIRDER 부재력.xlsx
8-9C | ■ 5F구간에 40ton 크레인 운행 가능여부 검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
8-9D | ■<SPMT D/S구간 통과시 F열 거더 검토> => D/S구간은 복공판 & 철골보 (D.L 200kg/m2)로 고려요망 ( F열의 GIRDER에 LIVE LOAD 33kpa가 반영이 안되어 있어 검토 필요 ) ( SPMT의 LIVE LOAD는 확인 후 필요시 센구조 송부 ) => PC거더 및 HMB 내력검토 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료
| => 설계 하중은 각실의 활하중과 동일함 => 결과물에 5층, 8층 10층으로 각각 검토 결과를 정리 요청. => 이동통로는 송부드린 메일의 PPT 참조 (파일은 서버에 저장되어 있음) |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => SPMT하중으로 인한 부재 변경은 없음 => 결과 부분만 5층과 유하사게 정리 |  |  |  | 12월 24일 | 이엔디몰 | 완료 |  | 231023 P5-PJT 복합동 SPMT 운행구간 검토 Rev3_구조검토review - 설계하중.pptx
8-10 | ■ 설계기준 강도 정리사항 접수 ( 공사에 발송 ) => 콘크리트 , 철근 강도 확인 |  |  |  | 2023-04-27 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
8-11 | ■ 6월 말에 현설에 포함되야 하는 조건 요청 => PSRC 및 HMB관련 특기 시방서 요청 => SHOP에 주요 특기시방 사항 추가 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => PSRC SHOP 도면에 설치 시, 운반 시, 콘크리트 타설시 문제점들 중 중요사항 추가 (공사시 문제 발생 최소화) => 기본 도면에 기둥의 절주 위치 표현 및 절주 상세에 대한 CALL MARK 추가 필요 |  |  |  | 6월 21일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
| => 표 4.8의 기둥의 위치 오차 20mm 삭제 => 30페이지에 PSRC 타설후 슬래브 타설한다는 내용 추가 (슬래브 타설시점은 일반시방서에 있는 온도별 기준내용 추가요망) => 38페이지에 그림 누락확인 => 공사팀 검토후 추가Comment 반영하여 금주중 현장이슈예정 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 공사 의견 회신 없음
8-12 | ■ 타워 크레인 배치안에 대한 검토 의견 => 5월 17일 까지 의견 취합 |  |  |  | 5월 17일 | 센구조/이엔디몰 | 완료 |  | 230512-평택 P5,6 복합동 현장안 재검토_re04(입면검토).dwg | 0
8-13 | ■ HMB에 ROLLED SECTION 적용 검토 의견 요청 => 단면상세상 부등변 Angle이 적용되는 사유를 상세설명 => Built up 부등변 Angle중 Roll 부재로 대체 가능한 단면Size 및 물량 표기 (전체물량에서 몇%?) => Built up angle -> roll 부등변 Angle로 대체시 물량증가분 표기 => 최종으로 Built up angle 000ton이 built up angel 000ton + roll 부등변 Angle 000ton으로 대체로 표기 |  |  |  | 6월 22일 | 센구조 | 완료 |  | 기성자재의 사용은 불가능 합니다. - SEN의 의견 ( 볼트 연결, 적절한 부재 선택이 어려움 ) 230623_P5_복합동_HMB ROLLED SECTION 적용성 검토.pptx | 0
| => Rolled Section의 반영 시 장단점등 추가 (이후 사업에 발송 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료
8-14 | ■ CORE 계단실의 PC화 => 설계적 영향은 어떻게 될 것인지 확인 후 공사에 회신 요청 |  |  |  | 6월 6일 | 이엔디몰 | 완료 SHOP 1.5개월 제작 운반 2개월 |  | 230607 1043 접수
8-15 | ■ 외장재의 하지철물관련 상세 |  |  |  | - | - | E.P 기둥 미반영 완료 |  |  | 0
8-16 | ■ F열 PSRC기둥 검토 (공사시) 검토 => G열까지 PC 및 DECK 거치 조건 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => ROOF는 일반적인 공사 방법을 적용 ( 추가 검토 불필요 ) |  |  |  |  | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
8-17 | ■ PSRC Shop dwg Schedule |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 | 완료 |  | 230630_P5 복합동 철골 & PC Shop dwg Schedule_R.1.xlsx
8-18 | ■ PC BEAM - 타워 받아치기 검토 => PC보를 어떤식으로 바닥슬래브에 올려야 되는지, 바닥슬래브 최소강도등 시공안전성 조건 표기 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| ■ 지상층 타설 경계부 방안 제안요청 - P5 복합동 골조 시뮬레이션 자료 참조 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 & 이엔디몰
0
9 | 기타사항 | [8 empty] | 0
9-1 | ■ 삼우설계와 바닥 설계하중 재확인 후 공유 예정 |  |  |  | 2023-04-04 | SECL | 완료 |  | 4월 4일 송부 | 0
9-2 | ■ 내진설계 결정 _1등급(중요도계수=1.2) 적용 + 성능기반설계로 특등급에 준하는 성능 확보 |  |  |  | 2023-03-28 | SECL | 완료 |  |  | 0
9-3 | ■ 센구조의 기초부분 공사제안 - PPT로 작성하여 요청 |  |  |  | - | 센 구조 | 완료 |  | 230405 0739 이학섭 프로님 내부 공유. ( PPT 아님 ) | 0
9-4 | ■ 브라켓에 POST PIPE RACK PEDESTAL 상세 |  |  |  | - |  | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_F-PSRC HMB PIPE RACK POST 접합부 상세도.dwg | 0
9-5 PSRC 접지 | ■ PSRC 내부 접지 슬리브 파이프 가능 확인 (4/11 SECL 송부메일 참조) |  |  |  | 2023-04-18 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-14 접수 | 0
| => 기둥당 한개소 까지는 가능하다라고 회신 => 전기업체가 PSRC공장에서 설치해야함 |  |  |  | 4월 18일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 기둥의 설계 결과 요청 / 접지 선을 최대 4개 적용시 문제가 없을지 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 |  | 230523_P5복합동_케이블 접지 구조 검토.pptx | 0
| => 전선관 4-D60 매입가능, 접지단자Box매입은 300x200으로 매입가능 (양생후 Form 따내기 필요) => 단, PSRC기둥내 전선관 및 접지단자 설치는 전기공사업체 Scope임. (센 진천공장 제작시 설치필요) |  |  |  | 5월 16일 | SECL | 완료 |  | 5월 23일 접지 회신 | 0
9-6 | ■ 1층 수조부분 PSRC를 PC 기둥으로 검토 - 기존의 PSRC 기둥이 축력에 의한 RATIO가 0.95임 - 기둥 및 HMB의 설계 결과 근거를 SEN 작성 및 송부 - 7월 25일 PC 기둥의 다른 CASE 하중을 검토하여 결과 회신 |  |  |  | 7월 26일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PTW 내 PC GIRDER의 걸침부분 상세 DWG or PPT로 작성 => 검토 계산서 작성 |  |  |  | 8월 2일 | 센구조
0
10 | Mock Up TEST | [8 empty] | 0
10-1 | ■ Mock up (Deck & 타설포함) 계획서 보완요망 => PC보 Edge에 슬래브 타설용 End plate 반영요망 => HMB & PSRC에 Deck 거치용 잡철물 추가반영 요망 => 양방향 HMB설치부분 좌대철판(?)과 Rebar 간섭되니 삭제요망 => HMB와 PC설치후 타설전 Gap에 대한 처리방안 추가요망 => 실험예정인 PC보 단부 보강상세(총 3개안) 그림을 추가하고 어떤상세를 어느 접합부에 추가할지 표기요망 (양방향 HMB 설치부분은 보강안3(현장 추가배근)으로 표기하여 타설전 추가배근의 시공성 확인요망) => PC보 & Deck 지지안 (HD10 Rebar 추가 & 철선체결) 상세추가하고 mock up 반영요망 |  |  |  | 2023-04-11 | 센구조 | 완료 |  | 2023-04-10 접수 230410_HMB 접합부 실험 계획.pptx | 0
| => Case 3시 하단철근 설치후 고정방안 검토. (MOCK UP TEST시 공사인력 설치 시연 고려바람 ) => 4/13일 공사와 협의하여 SHOP바로 Start할수 있도록 준비요망. => 콘크리트 타설에 관련해서 타설은 PC보 Top level까지만 타설하는것으로 고려 (Slab end plate 불필요, Mock up계획계획에 그림추가) => PSRC기둥의 연결부 Form지지용 L형강은 그림에서 삭제 => PC보와 HMB사이에 Gap처리방안 PPT 추가 => 일정 Update => DECK 지지안 상세 추가 |  |  |  | 4월 12일 | 센구조 | 완료 |  | 230413 0053 접수 230412_P5 복합동 PSRC HMB_MOCK-UP_2차계획_rev3.pptx | 0
| => 기둥 부분에 켄티 철골에 대하여 무내화 적용 필요하다. ( 삭제 적용 ) => 코너 부분은 철판 배근에 현장 배근으로 적용 ( 센구조 상세 반영 ) => 일정 추가 명기 ( 공사팀에서 작업해야 하는 업무들 ) => 일정 추가 명기 ( PC SHOP, DESIGN, 제작일정 추가 ) |  |  |  | 2023-04-19 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 20203-04-21 1616 접수 10) 230420_PSRC+HMB 2차 MOCK UP 예정 공정표 - SHOP 츨도관련 일정수정).pptx 10) 230421_P5복합동 HMB 2차 목업 구조도면_Rev1.dwg | 0
| => DECK 업체과 설치 업체등 SEN에 포함되지 않은 사항은 SECL ( 위동표 수석님 ) 요청 => 전단 보강체 MOCK UP 요청 ( 공사에서 SEN에 직접 요청 ) |  |  |  | 2023-05-09 | SECL | 완료 |  | 공사 관련 지속적 업데이트 진행 (2023.05.22) 견적용 생산도면 및 중공형태 표현.dwg | 0
10-2 | ■ Mock up 추가 개선사항 => HMB 탈락방지 엥글과 PC 보의 전단철근 간섭문제 => HMB 탈락방지용 앵글위치와 단부 전단키 위치가 표기된 Typical 도면이슈 by 센구조 => PC Shop dwg 작성시 탈락방지용 앵글위치 Hatch 표기 (전단철근과 간섭없도록) by E&D Mall |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
10-3 | ■ HMB의 거푸집 하부절곡부분 콘크리트 공극 해결방안 => 절곡판을 공극이 발생하지 않도록 변경 ( 상세 검토 중 ) => Mock Up도 진행 예정 => HMB의 거푸집 하부절곡부분 방향 상향으로 수정하는 안으로 제출완료 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
10-4 | ■ Mock up 2차 계획 => PC GIRDER의 수평분절 계획작성 (분절PC보 하부 전도방지 장치, 분절 PC보 Tie-bolt등 상세 추가) => 시공 순서관련 추가 => 분절 PC보의 상세 추가 => 일정 제출요청 |  |  |  | 2023-07-18 | 센구조 & 이엔디몰
| => Gray Zone 확인 필요 ( 공사팀 전달해 확정 필요 ) - PC 전도방지 강봉 제작 SCOPE - PC 해체 및 설치 관련 업무 SCOPE - 예상 2차 Mock up 일정은 8/10~8/11임 |  |  |  | - | SECL | 230725 1322 위동표 수석님 회신 완료
| => MOCK UP 이후 리뷰 - 분절거더 설치 시 전도방지봉이 없이도 문제는 없었으나 안전상 반영 필요함. - 비틀림방지엥글과 PC의 전단철근이 간섭 발생 / PC 제작 시 전단철근 간섭이 없도록 조치 필요 (공사팀과 제작자에게 설명 또는 PC몰드에 비틀방지철물의 위치 표시 등 간섭 문제 해결 필요) - 분절보 설치 시 좌대에 중앙부 표시하여 설치 편의성 도모 ( 중앙부 표시 방법 shop장 확인 ) - 분절보 사이에 볼트 연결 후 무수축 모르타르 충전함 |  |  |  | - | - | 완료 |  |  | 0
0
11 | 해석 결과 및 제안 사항 fr 센구조 & 이엔디몰 | [8 empty] | 0
11-1 | ■ 기둥 절주 감소 검토 (7절주 -> 6절주 ) => 기둥 크기 감소 시 철골 물량 증가 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 PSRC 기둥 절주 계획 및 기둥 단면 축소 검토.pptx | 0
| => 철골 중량 증가 및 Form감소, 기둥 Conc.감소 물량 각각 표기요망 |  |  |  | 4월 26일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
11-2 Anchor Frame | ■ 엥커 프레임 (기초내) 상세 => 기초를 분리 타설 할때 분리 타설 계획에 따라서 엥커 프레인 물량 절감안 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5 복합동 센제안_앵커프레임.pptx | 0
| => 전단 보강체 SEN에 발송 => 수평 부재 간격수정 및 전단보강체 표기 => 앵커프레임을 전단보강체에 부착시켜 일체로 설치하는안 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 230501_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안.pptx | 0
| => ALT3 개념만 정리 - 스케일에 맞춰서 수정 => 기초 두께에 2200 치수선 수정 => 엥커의 하부 정착 부분 표현 추가. |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료 |  | 5월 1일 접수 | 0
| => 각각 Case에 대하여 앵커프레임 철골물량 추가(기둥1개소 물량 및 전체기둥 물량 표기) => 기초 높이는 2.3m로 고려 => 5월15일 바로건설기술과 회의내용 추가 반영 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조 | 완료 전단 보강체 미 적용 |  | 230516_P5 복합동 기초 앵커프레임_센제안_Rev2.pptx | 0
11-3 | ■ 역전 모멘트에 따라서 하단 보강이 필요한 거더 검토 결과 |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | 2023-04-24 2107 접수 ADD) 230424_P5복합동 HMB 보강부재 개수 산정 및 부재력 비교(변경레이아웃).xlsx | 0
| => 평면상에 각 층별 보강부재 위치 표시 추가 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강부재 Grouping 안 추가 작성요망 (구조평면 및 Shop dwg 부재 mark 단순화 및 추후 Layout변경 고려필요) '=> PC 단부보강은 추후 변경 어려우므로 보강범위를 사전 예측해서 조닝을 정해서 반영해야함 => 보강부재 개소 및 Area (내력비 1.0초과부재)에 대하여 1차 협의진행 (7/19일 PM1시) => 보강부재 개소 및 Area (내력비 0.98초과부재)에 대하여 2차 협의예정 (7/21일 AM8:30) |  |  |  | 7월 21일 | 센구조 | 완료 |  | AFD 도면에는 단부 보강기준을 구룹으로 잡아서 정리 필요 - 6월 7일 주간회의에서 공지 | 0
11-4 | => 구조 보강 평면을 별도로 작성하여 검토 AFC도면에 반영 ( 성능설계의 보강 결과 포함 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 한국방재기술 | 완료
| => 보강 평면 작성 기준은 0.95까지 정리 (7월 25일 3층 행잉로드 확정 이후 작업 ) => 기존에 SEN에서 PC의 휨강도 산정 시 이엔디몰과 다른 부분을 일치하도록 조절함 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| 230731_P5 복합동 HMB 단부 보강 상세_REV1.dwg => 0.95까지 보강 위치 정리, 총 부재는 약 1500개의 부재 보강 => 0.65%에 따라서 추가되느 철근은 타입별 상세로 반영 검토 => 강도 설계는 어떻게 반영할지 정리 필요 |  |  |  | 8월 8일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
| => 보강 TYPE에 따라서 정리 |  |  |  | 8월 16일 | 센구조 | 완료
| => HMB 단부 보강 상세도면 보완요청(흑백으로 인쇄시 구분이 어려우므로 추가적인 표현방법 필요, PC Girder 단부보강 위치도의 표에서 '기존 하부근' 삭제하고 대신에 '현장 단부 추가배근'으로 내용추가) => 단면에서 현장철근추가배근, ADD Bar를 별도로 알수있게 표기요청 => 성능설계보강까지 반영된 부재리스트 회신요청 |  |  |  | 8월 22일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 95%의 부재에서 PC단부의 하부철근길이는 모두(D25, D29) 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 5%의 부재에서 PC단부의 하부철근은 위와 동일하게 150mm 적용 되어있음 => 현장 배근 L바에 추가로 콘크리트 강도에 따라서 철근 정착길이 표현 => 확대머리적용 시 철근 간격은 이엔디몰과 협의 ( 엇갈려 배치 등등 ) => 1개층 Sample 도면 및 상세 정리하여 8/25일까지 SECL에 송부 |  |  |  | 8월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 추가 보강도면 6장 9월 8일 삼우에 전달 => 에어홀은 Shear Key 부분에 모두 반영 ( ex) shear key 4개인경우 에어홀 4개 반영 ) |  |  |  | 9월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | DWG 반영 확인
11-4 | ■ 건물 층수 문의 사항 ( 삼우 X-PLAN 기준 ) - SECL : 층고는 삼우 기준으로 진행 ( 목요일 확인 ) ■ 건물 외각 마감관련 문의 ( 켄티 슬래브 ) - SECL : 삼우와 확인 후 진행 - 보수적으로 반영 진행 에정 ( 확인 ) |  |  |  | - | SECL | 완료 |  | Q) 230424 센 질의_230421 P5복합동 X-SECTION_230421.pptx 2023-04-24 2107 접수 X-PLAN에 따라서 낮아진 층고 적용 외각 마감은 마감결정 후 확정 | 0
12 | 도면 상세 | [8 empty] | 0
12-1 | ■ P5 P6연결 부분에 공사 JOINST 발생시 골조 상세 관련 준비 => OPENING 제외된 SLAB의 보강 => 중앙 거더에 SLAB타설 어디까지 타설 할 것인지? (P5, P6 사이에 C.J 위치 정리 필요 ) => 추가 설계 문제사항 확인 |  |  |  | 6월 9일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | P5, P6의 SALB공사는 약 2주 정도 차이 발생 230609_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의.pptx | 0
| => DS부 슬래브 미타설구간 명확히 수정요망 => 공사와 1차 협의후 추가협의 예정 |  |  |  | 7월 4일 | 센구조 | 완료 공사 송부 |  | 230613_복합동 P5,P6 경계부 시공 상세 협의 REV1.pptx
12-2 | ■ HMB 브라켓 단차 부분 상세 검토 필요 |  |  |  | 5월 16일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  |  | 0
| => 횡, 종단면으로 단차 발생 부분 상세 작성 1. 1300mm 정도의 FIZ 구간 단차 / 150~250mm 단차 / 440 단차 2. HMB부분과 PC GIRDER부분 2가지 SECTION 3. 철골 최소화 ( 공사비 측면에서 유리하게 ) 4. RC WALL이 없는 상세로 작성 |  |  |  | 5월 23일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230523_P5 복합동_단차부 상세 협의용.dwg | 0
| => FIZ실은 BEAM을 남북 방향으로 일치되도록 회전 (5,8,10층 공통 적용) => 5,10 층은 67~68부분 BEAM 동서, 8층은 67~69열 사이 BEAM 배치 남북 => 단차부 이중 거더는 모두 PC거더로 설계 (공사협의 완료) => 1300mm 단차 턱부분의 PC거더는 운반, 설치시 구조 안전성 검토 필요 => 단차 상세는 1300mm, 440mm, 250mm이하로 HMB부 & PC 단면으로 구분하여 도면에 삽입요망 |  |  |  | 5월 24일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 이중거더 상하부 HMB로 우선 적용 - 230523 공사 확인 사항 | 0
| => 6월 13일 업데이트된 상세 접수 => PSRC 기둥앵글 및 HMB 단차부 주앵글과 현장 상부 주철근의 간섭 검토 및 검토부 도면반영 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료 |  | 230612_P5 복합동_PSRC,HMB 상세도(작업중).dwg
| => 단차부 HMB주앵글과 주철근과 간섭검토는 Shop dwg 작성시 Tekla model에 주철근 추가 Modeling하여 모든 단차부 간섭 검토예정 |  |  |  | SHOP 진행시 | 센구조
| => HMB철골과 철근간의 간섭을 검토할 부분 4~5구간 선정하여 선협의후 SECL과 협의 (특히 단차 250mm 이내구간, HMB상부 주앵글(BL200x110고려)과 철근간섭 우려됨)) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 14-16번에서 이어서 정리 |  | 231010_P5 철근 간섭체크.nwf
12-3 | ■ 1층 PTW의 PC SLAB의 PSRC기둥 접합 부분 상세 작성 => 1층 PTW의 PC BEAM과 PSRC기둥 접합 부분 상세 => 1층 수조의 PC BEAM의 양중 검토 (PSTEC의 PC BEAM 크기 검토 후 ) |  |  |  | 6월 27일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => 공사 순서가 우선 정리 필요 ( 공사 확인 후 PSRC 검토 진행 ) |  |  |  | - | SECL | 완료
| => PSRC 검토 1) 기둥은 선타설 조건 2) 수조 Roof 와 3층 Girder 거치 후 수조 roof slab 타설 3) Half PC slab 거치조건 명확히 표기 (양생조건, 콘크리트 최소강도조건(슈미트해머 테스트 등). |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
| => PC Column을 수조까지 반영 (수조 지붕 부분은 습식공법 적용 - 수조 TOS기준으로 PSRC 연결) => PC Column위에 PSRC 기둥 적용 가능 ( PC 기둥에 엥커 및 철근을 사용하여 접합부 형성 ) => 수조 Roof를 받치는 Girder는 PSTEC에서 검토 |  |  |  | 7월 11일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 | ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | 7월 3일 | 센구조&이엔디몰 | 완료
12-4 6월 27일 | ■ F열 엥글 설계 및 인서트 볼트 반영한 PC BEAM 검토 => PC에 인서트 너트 반영 관련 검토는 이엔디몰과 협의 |  |  |  | 6월 27일 | SECL&이엔디몰 | 완료
12-5 | ■ C4기둥의 베이스 플레이트의 엥커 강종을 5.8로 적용 - 4기둥으로 현장 관리 필요함 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-6 | ■ 지붕층에 PSRC(1200mm) 대비 HMB폭(1300mm)이 큰 부분에 대하여 삼우 송부 답변작성 ( 상세 작성 필요 ) |  |  |  | - | 센구조 | 완료
12-7 | ■ 추가 작성 도면에 기둥에 훅크 정착시 철근 내민 길이는 삼우기준에 따라서 0.3L로 수정 |  |  |  | 7월 25일 | 센구조 | 완료
12-8 | ■ PC SHOP 도면에 SHOP 업체 SCOP 설명 포함 => 터미네이터 포함 및 테그 용접 추가 |  |  |  | 8월 8일 | 이엔디몰 | SHOP도면 반영 완료
13 | 발주처 요청사항 & 도면 품질 관리 | [8 empty] | 0
13-1 | ■ 발주처에서 부재별로 RATIO를 정리 요청 => GEN의 자동설계가 안됨, 엑셀의 별도 시트를 정리. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디몰
| => 작성시 문제점을 정리 필요. => 보의 단부 또는 중앙부 설계 결과로 정리할 것인지? => PSRC 의 RATIO는 어떻게 정리할 것인지? => 정리하여 발주처와 협의 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디몰
| => PSRC와 PC별로 정리가 가능한 부분 정리 => 결과 입력과 관련하여 시공시와 완공시 시간적으로 자동화가 안되는 사유를 정리하여 정리 => 작업 템플릿에서 가능한 부분 불가능 한 부분 정리 => 기존의 참고 자료에 RATIO가 없는 부분은 삼우 문의 필요 => 시공시와 완공시의 RATIO관련하여 설명 추가 |  |  |  | 9월 19일 | 센구조 & 이엔디몰
| => NRD-K 자료를 참고하여 작성 요청 => 초안 9월 25일 => 최종은 10월 말 |  |  |  | 9월 25일 | 센구조 & 이엔디몰 | 발주처 1차 제출 | 최종은 10월 20일
| => 부재 RATIO 작성건은 대표 부재만 작성 한다. - 대표 ELEMENT번호에 RATIO를 정리하고 나머지는 빈칸 |  |  |  | 10월 25일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
13-1 | ■ 7/3일 이슈도면에 대한 각 사별 도면 품질검증 => 각 사(센구조 & E&D Mall) 도면 품질검증계획 제출요망 |  |  |  | 6월 28일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
| => 평면도의 LIST와 구조 일람표의 비교 검토 필요함 => 센구조의 검토방법에 대하여 자세한 설명 추가 필요 |  |  |  | 7월 18일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
0
| 추가 ACTION LIST | [8 empty] | 0
| ■ ROOF 부분 구조 상세 검토 -> 수조 하중 구분 ( 중앙부, 외각부 ) |  |  |  |  | 센구조 SECL | 완료 수조 1, 2 하중 분리 반영 |  |  | 0
| ■ 5월 30일 x-plan / 실배치 변경에 따른 구조도면 변경 => FIZ 실 높이, SLAB 두께 변경 됨 => 실 배치 변경 |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 5월 30일 X-PLAN AFD에 반영 |  |  | 0
| ■ PC보를 세분화 하여 부재 최적화 (삼우 요청) |  |  |  | 5월 21일 (삼우 협의) | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 PC 보 세분화 하여 반영 |  |  | 0
| ■ DS OPENING 간섭을 피하기 위해서 F열에서 4000mm 이동. |  |  |  | - | 센구조 & 이엔디 몰 | 230619 DS 보 위치 검토 roof 추가 수정.dwg 도면 반영 |  |  | 0
| ■ 1절주 SHOP 제출 일정 => Embedded plate의 information 정보 요청 => 공사에 요청하여 SEN에 연락가도록 하겠음 |  |  |  |  | SECL | EMBEDDED 선, 후시공에 대한 의사결정 중 (삼우) 선 설치시 AFD이후 반영
| ■ 7월 3일 도면 일정 확정 => FIZ실 관련 구조 평면도와 부재 크기만 6월 23일 까지 삼우 송부 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 & 이엔디몰 | 6월 23일 송부 |  |  | 0
| ■ PSRC의 P-M 곡선 설계 자료 한국방재 기술에 전달 ( 7월 21일 강도 검토 시 필요 ) |  |  |  | 7월 21일 전 | 센구조 | 완료
| ■ WIND COLUMN의 EMBEDDED PLATE을 PC 브라켓 하부 또는 PC 보 측면에 부착 (상세검토후 삼우제안예정) |  |  |  | 7월 3일 | 이엔디몰 | 공사 미결정
0
| 도면 CHECK LIST (완료된 사항 중 도면 반영 확인) | [8 empty] | 0
| ■ HMB List에서 철근별 구분이 출력되는 도면에서 확인이 어려움 => 삼각형 마크등 명확한 표현으로 수정 필요 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ D/S 오프닝 반영으로 F열에 첫번째 BEAM의 배치 수정 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ 철골 비틀림 검토 - SLAB 모서리 보강철근 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ HMB에 적용되는 철근의 강도 도면에 추가 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
| ■ SM490 표기 수정 및 층별/부재별 타입 구분 요망 ■ 철골 거더 + PC 접합부 상세 |  |  |  | AFD 검토 |  | 완료
신규 추가 안건
14-1 | ■ 40ton 리프트 EP의 높이 공사팀에 확인 => E.P Location이 Lug 접합부 center기준인지? (공사팀 확인필요) => 크라운인서트 형식의 E.P는 Stud Bolt방식으로 변경하에 센에서 제안 -> 공사팀 검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료 질의사항 회신
14-2 | ■ 3층 UPW 수조 하부 PC 보 양중 검토 => 2개소 PC 분절 적용, 브라켓이 있는 상세로 반영 => 분절보의 EP는 반으로 나누져 상세 검토 필요, => 분철 PC 보 - BIM반영을 위해서 급하게 평면 반영 후 송부 요청 |  |  |  | 9월 8일 | 이엔디 몰 | 완료
14-3 | ■ PC 브라켓과 Canopy의 EP 중심간 거리는 200mm 간격으로 수정 - 금일 삼우회의에서 Canopy의 방식 VE 안 의사결정 중. |  |  |  | 9월 8일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 결정 완료
14-4 | ■ DS구간 양중 홀 위치는 2층 제외하고 전층 반영 => 3층 GRID 55~56은 반영 불가 ( PC 보 분절시 반영 불가 ) => 상세는 공사팀에서 받아서 전달 => ROOF층은 시간적 여유가 있으니 SHOP 시점에 재검토 |  |  |  | 9월 11일 | 센구조 & 이엔디 몰 | 완료
14-5 | ■ T/C의 골조 연결방식 임베디드 타입으로 변경 => 임베디드 위치가 SPLICE 위치(현장 거푸집)에 반영예상 -> 접합부 위치 공사재확인 필요 => 공사요청으로 건물외각에서 현장거푸집 삭제방안 검토중 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 내부 기둥내에서 작업시 문제가 발생하기 때문에 FL+2m 위에 위치 제안 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조
| => 타워크레인 고정 방법 ALT1과 ALT2에 대한 의견 회신 |  |  |  | 9월 21일 | 센구조 | 완료 센구조 접수 230922 1401 공사 발송 | 기둥내 임베드 간섭으로 임베드 방식 적용 어려움 | FW: Re:FW: [추진 검토요청] [1안/2안 동시만족 요청] [공유] [타워 브레싱 재검토요청] P5 복합동 크레인 WB와 우수배관 및 드레인 간섭 배치 검토_08.29
14-6 | ■ 건물 외각에 PSRC와 홈통으로 인한 DECK 설치 불가 구간 발생으로 상세 검토 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 & 이엔디 몰
| => 홈통은 950mm로 변경 후 공간이 부족하여 PC 브라켓 사이에 위치하고, 구조적으로 문제 없음 |  |  |  | - | - | 완료
14-7 | ■ 건물 테두리 PRSC 현장거푸집 삭제를 위한 PSRC 접합부 상세 => ㄷ형태 볼트 접합방식과 Base Plate 방식 제안 (Base Plate방식적용시 성능설계측과 재협의 필요) => ㄷ형태 목업 계획 작성 요청 => 접합부 2가지 안의 물량 비교 작성 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | NG 방식 변경
| => 수정상세는 1절주 기둥부터 해당되는 상세이므로 상세조기확정 및 Mock up실시필요 => 외곽측 공장거푸집 이음부 타설압에 우려되니 Mock up 기둥 높이 4M로 상항하여 타설압 확인필요 |  |  |  | ASAP | 센구조
| => 10월 26~27일 사이 Mock up 진행 |  |  |  | - | 센구조
| => 일정 확정 후 회신 요청 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 10월 26일 진행
14-8 | ■ SECL 5층 파이프랙 반력 검토 - HMB 검토 필요 |  |  |  | 9월 12일 | 센구조 | 완료
| => 변경한 활하중 기준으로 HMB 전단보강여부 재검토 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 |  | 231004_5F PIPE RACK 집중하중 반영시 HMB 전단검토자료.pptx
| => HMB에 전단 보강 반영 => PH1과 동일한 패턴으로 PH6까지 반영 될 수 있어 나머지 구간에도 동일하게 보강한다. => Post Type Pipe Rack이 반영되는 이 반영되는 다른 층( 8층, 10층, roof 층)도 추가 검토 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 | 11월 8일 송부
HOLD | => 8층과 10층을 구분하여 별도 정리 => 8F, 10F, Roof Floor 보강여부는 Standing Piperack Rev. Inform 접수후 재검토 진행 |  |  |  | - | 센구조 | 26년도 골조 설계 일정에 따라 재검토
14-9 | ■ 기둥 SPLICE Mock up 회의 => 너트는 공장용접부착 & 현장에서 조립하는 방식 2가지로 Test 예정 => 1절주에 반영 가능하도록 Mock up일정 조절 필요 => 테두리 기둥은 2면 Open & 2면 공장form 방식으로 적용 예정 => 내부기둥에 대하여 이음부 L-Bar는 모두 공장설치하여 현장반입하는 건 공사와 확정필요 |  |  |  | ASAP | 센구조 | 완료
14-10 | ■ 10월 15일 SHOP 제출 시 HOLD 해제를 위한 필요사항 정리 => 단차부 Area확정, O/B 접합부 상세 도면, 154KV 파이프랙 상세 도면 등등 |  |  |  | 9월 20일 | 센구조 | 완료
14-11 | ■ Canopy는 거셋의 접합부부분에 확인 할 사항 정리 후 회신 |  |  |  | 10월 4일 | 센구조 | 완료 10월 5일 삼우 안건 |  | 231004_P5 복합동 캐노피관련 질의.pptx
14-12 | ■ 거더 일람표에 HMB하부 철근 표현은 센구조에서 재 검토 후 결정 -> HMB 리스트에는 HMB 하부철근 LIST 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
(도면반영) | => HMB 하단의 철근은 보일람표와 HMB 부재 SIZE 일람표에 두곳 모두 표현 (단, 보일람표에 현장배근철근이 아닌 HMB제작시 함께 제작되는 철근이라는 명확한 표기 추가요망) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료
14-13 | ■ 1층 수조 지붕을 받치는 GIRDER의 브라켓 상세도면 및 PTW접합관련 도면 전환설계 도면에 추가 |  |  |  | 11월 3일 | 센구조 | 완료 | 8장
14-14 | ■ 1층 수조지붕 거더의 브라켓 구조검토 보완 요청 (경계조건 수정) |  |  |  | 10월 10일 | 센구조 | 완료 | 콘크리트 합성을 위한 전단 스터드 추가? | 231004_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 구조 검토_REV1.pptx
| => 브라켓 리브 Plate와 주앵글부분에 용접부 내력검토 추가 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 | 완료 |  | 231016_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
| => 삼우 STD에 따라서 모살용접의 용접두께 반영 및 PPT 자료 수정 (9mm 이상 적용 ) |  |  |  | 12월 24일 | 센구조 | 완료 |  | 231024_P5 복합동 수조 내부 기둥 PC Girder Bracket 용접 검토.pptx
14-15 | ■ 건물 외각부분의 기둥접합부에 거푸집 선반영 관련 상세 -> 외각 SLAB에 반영되는 C형강의 접합부는 어떻게 공사 할 것인지 공사팀 확인 필요 -> 건물 외각 부분은 기존에 H형강브라켓 상세에서 변경 후 회신 |  |  |  | - | 상세 작성 (센구조) 공사팀 확인(SECL) | 완료
14-16 (12-2번) | ■ HBM 단차 부분에서 철근간섭 등 상세 검토 -> 2층에 100mm 단차 부분 철근과 HMB 엥글과 간섭 발생 ( 커플러를 사용한 주근 반영 검토 ) -> 단차가 발생하는 부분의 상부철근의 이음 문제 ( 1/6의 경사가 안되는 경우 HOCK을 적용한 정착 적용이 가능한지 확인 ) -> 코어부분 단차 발생 시 철골 거더옆으로 DECK 받치기 위한 엥글 상세 필요 -> 단차 부분은 SLAB연속이 불가능하기 때문에 불연속 지지조건 적용 -> SLAB 철근도 단차상세에 추가로 반영하여 검토 필요 -> 가장 급한 문제로 해결 필요 |  |  |  | 10월 10일 | 센구조
| => 단차가 없는 Slab 두께 200mm인 경우 양방향 거더가 2단 배근인 경우 철근상세 확인 => 탈락방지엥글이 간섭되는 경우 전체 탈락방지엥글 크기 수정 => 2단 배근의 간섭이 발생되는 경우 1단 배근으로 변경이 가능한지 확인 필요 => 단차가 200mm일때 240mm단차 추가 검토 => 250mm 두께 이상은 일반적으로 문제가 없을 것으로 판단됨 200mm 두께를 우선 검토 진행 => 외각 기둥의 경우 기둥내 장착되는 철근은 hock방식으로 반영 |  |  |  | 10월 17일 | 센구조 & 이엔디몰 |  |  | 231017_P5 철근 간섭체크.nwd
| => 전층에 대하여 평면별로 단차부분에 간섭이 발생하는 부분을 정리하여 공사팀과 협의 |  |  |  | 10월 24일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 엣지부분에 외각부 거푸집 선반영 부분은 => 단차부에 문제가 되는 부분은 도면에 표시 ( 아래의 3개의 TYPE으로 ) CASE 1 배근도로 정리할 부재 ( LIST로 해결할 부재 ) CASE 2 표준도로 해결할 부재 CASE 3 SPCIAL CASE => 철근 단부에 대한 표준도 상세 작성 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조 & 이엔디몰
| => 단차부 주근 사선처리시(1/6경사) 철근간섭 현황확인 - ALT 1 : 주근 직선처리 & 확대머리 사용 - ALT 2 : 기둥부 슬래브 콘크리트 강도상향 & 주근 정착길이 축소 & 확대머리 미사용 (경계부 타설순서 별도표기 필요) => 간섭현황 및 상기 2가지 안으로 간섭부 처리안 작성하고 차주 회의시 최종 검토 => 이후 공사팀 협의후 최종결정 - ALT2에 대한 시공 시퀀스를 별도 PPT파일로 정리요망 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정
| => PSRC면에서 골조공사 시공이음 처리시 공사방안 검토 건 - 후 시공부 HMB상부 슬래브 Conc.부분은 Option(기둥Conc.강도 동일타설 or 슬래브 Conc.강도 동일타설)으로 처리 |  |  |  | 11월 10일 | 센구조 & 이엔디몰 | 11/10일까지 자료 정리요망 11/13일 공사팀/RC업체 협의예정 |  | 231107_P5 복합동_철근간섭검토도면_REV2.dwg
14-16a (교육) | ■ HBM 철근 간섭을 위한 상세가 정리되면 설명자료 작성 => 작성된 설명자료를 공사팀에 설명하는 교육 필요 |  |  |  | 차주 발표 | 센구조 & 이엔디몰 | 차주 발표 |  | 231107_F-PSRC HMB 분리 타설 시공시퀀스_Rev2.pptx
14-17 (도면반영) | 5. PSRC에 SLAB 철근 정착이 안되는 경우에 모서리 보강 상세 반영 -> 모서리 보강근 상세 추가 (수조 내 거더를 받치는 브라켓 상세 도면에) -> SLAB 구조 검토 시 기둥부분에는 SLAB 지지조건을 불연속으로 검토 |  |  |  | 11월 3일 | 도면추가 (센구조) SLAB 검토시 조건 (데크 설계) | 완료 11월 3일 도면 발송
14-18 | 5. 철골 거더에 PC 접합상세관련 PC 보의 SHOP 도면 확인 요청 (센구조) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료
14-19 | ■ PSRC와 PTW의 수평철근 고정상세검토 -> PTW 설치 시 PSRC에 반영되는 소켓에 보강플레이트 필요. (일부 PTW 볼트연결부분에 shim-plate 필요) -> PSRC에 수평철근을 선조립하여 현장반입 시 보강플에이트 필요 ( 센구조 ) 운반시등 여러가지 상황을 고려하여 철근 고정 상세를 공사팀에 제안 -> 기본적으로 거푸집에 오프닝이 발생 시 측압에 대한 보강이 필요함. |  |  |  | - | 센구조 | 완료 1. 보강 플레이트 반영 2. 물산 방식 적용 |  | 231004_P5_복합동 PTW 조립평면도_SEN수정.dwg
14-20 | ■ Layout 1.3에 따라서 골조 단차 발생 부분 10월 20일 까지 부재 파생등 정리 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => 10월 13일 금요일 삼우 발송 도면에 HOLD 사항 - 154KV 연결부분 홀드 - 오버브릿지 홀드 - 7층 단차부분 (WSS 하중) => 10월 20일 ROOF 층 과 HOLD 사항을 정리해 구조도면을 삼우 전달 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-21 (도면확인) | ■ 전환설계 도면 추가건 1. PSRC Edge부 슬래브 Form 개선 상세 2. 7F 화장실 PIT부 단면상세 3. PSRC 기둥주변 슬래브 철근 정착불가부 기둥주변 슬래브 보강 상세 4. PTW 관련 도면 (PC보, PC Slab 거치상세 등) |  |  |  | 11월 3일 | 센구조, 이엔디몰
14-22 (도면확인) | ■ WIND BEAM SET BACK 관련 메일 참조하여 E.P Shop dwg 반영 *** 외벽 윈드빔 조정사항 *** 1. 남측(A열) 및 북측(K열)의 우수입상관(보온포함 306mm)의 설치공간 확보를 위하여 윈드빔 이동 2. 윈드빔 후퇴 (A열, K열) --> 1층~4층바닥 : 125mm (기둥끝선에서 150mm) --> 4층~6층바닥 : 75mm (기둥끝선에서 100mm) --> 6층 이상 : 변경사항 없음 (기둥끝선에서 25mm) 3. 1층 CANOPY 부재(CNB1)도 윈드빔과 동일하게 위치 이동 필요 |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | 마감선 기준 확인 必
| - CANOPY 부분은 wind beam의 위치 변경 하지 않는다. |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰
14-23 (도면확인) | ■ 단차 부분에 높은쪽 PC 거더와 HMB의 사이로 빽업재를 반영하기 위해서 HMB쪽 엥글을 높은 부분까지 올림 ( 상세 반영 필요 ) |  |  |  | SHOP에 반영 | 센구조, 이엔디몰 | SHOP 검토
14-24 | ■ F열에 일부 DS가 없는 부분의 하중 증가영역 검토 및 도면 반영 |  |  |  | 10월 20일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료 3층 BCW실은 기존 유지
14-25 | ■ 커플러의 적용 기준에 재검토 (750mm 이격배치) -> 전수이음 가능여부 구조기준 재검토 ->PC GIRDER & HMB 상부 주철근 배근 상세에 750mm 커플러 이음 이격부분은 삭제여부 차주 회의후 결정 |  |  |  | 10월 31일 | 센구조, 이엔디몰 |  |  | 231031_기계적 이음 위치 관련.pptx
| => KDS상 커플러 전수이음은 불가함. => 센구조 연구팀에 해외기준등 커플러 전수이음 가능한 추가자료 검토요청함. => PSRC면에서 시공 Joint생기는 경우 HMB부 막이판 설치 및 거더주근 커플러 이격 750mm 고려하여 슬래브 C.J는 Set back 시켜서 처리하는 시공안 작성 |  |  |  | 11월 7일 | 센구조
| => 750mm 이격에 관련하여 해외 자료 찾지 못함. => 전수이음은 반영하지 않는 상세로 반영 |  |  |  | - | 센구조 | 240115 1036 Re:[P5복합동] 골조 부분시공에 따른 영향 전수이음 가능 접수 |  | 240116_PSRC 커플러 전수이음 SAMPLE 사진 및 DETAIL.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
14-26 | ■ 감리의견서를 반영하여 BASE PLATE 계산서 작성 ( AFC기준 구조 계산서 추가 ) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰
14-27 | ■ 154KV, O/B 철골 변경 사항 골조 접합 상세 검토 => 삼우와 접합부 관련 협의 ( E.P & 전단접합부 크기 ) => 7층과 9층의 경우 철골 보의 Depth보다 PC보의 Depth가 작아 PC보의 Depth 증가 필요 예상 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => A & K열 철골거더 폭은 430 반영하나 내부거더는 330으로 변경하여 PSRC기둥 변경없도록 삼우협의 예정 => 철골보 Depth와 PC거더 Depth 동일한 경우는 철골보 E.P접수후 적용가능여부 검토. 문제없을경우 PC거더 동일 Depth유지 => 철골보 Depth가 PC거더 Depth 보다 큰경우는 최종 철골보 Depth확정후 PC거더 Depth 키울것. |  |  |  | - | 센구조, 이엔디몰 | 완료 (PC거더부분 모두 삼우설계에서 철골거더로 변경됨.) |  | 20231024_[P5복합동] 구조평면도_REV19_센구조 comment.dwg
14-28 | ■ AFC R1.0 제출 도면 수정사항 - "HMB+PC보 일람표"의 단차부재의 List상 표기((★) : 단차구간 현장상부근 별도 상세도면 참조)는 모두 삭제 및 Note상에 "단차부 구조부재(★표 표기)의 골조단차 위치는 아래 '★ HMB & PC 단차 상세도'" 참조로 NOTE 추가삽입. - 전환설계 도면에 도면 번호 및 도면 명 누락부분 모두 추가하고 엑셀파일로 Dwg List 추가작성 요망 - HMB의 측면 Form의 골방향 수정 - HMB 2면 접합평면으로 도면명 수정 (우측 캡처도면 참조) |  |  |  | 11월 14일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
| => (★) 관련 NOTE 수정된 부재 일람표는 12월 8일 삼우에 전달 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조, 이엔디몰 | 완료
14-29 | ■ O/B Lifting 구조검토 건 - O/B 모델 + 복합동 구조모델의 통합모델 적용시 O/B의 수직 및 수평변위 차이 확인 - 접합부 반력에 대항 철골 Web 2면전단 접합으로 설계 가능여부 확인 |  |  |  | 11월 08일 | 센구조 | 접수
| - 수직브레이스로부터 전달되는 인장력이 합성구간을 통해 골조에 전달 될 수 있도록 구조 검토 - 철골 접합부는 건축 마감라인 안으로 반영 될 수 있도록 검토 => OB 접합되는 Roof 거더 철골로 변경확정(231122) |  |  |  | - | 센구조 | 전환설계 변경필요 |  | 231110_P5복합동 UT Overbridge Lifting 구조검토_R1(센수정_R1).pptx
14-30 | ■ 80ton, 10ton 공사용 E.P 검토 자료 요청. - 철근 길이 관련 자료 요청 |  |  |  | 11월 14일 | 이엔디몰 |  |  | 모듈조립용EP검토_230821.pptx
14-31 | ■ 메가데크에 브라켓에 발생되는 인장력 검토 - 브라켓에 발생되는 인장력이 골조에 전달되는 과정에 문제가 없는지 구조 검토 |  |  |  | 11월 28일 | 센구조 | 완료
| => LC 프레임에 상부에 스터드는 미반영됨 => 상부 철근량 + STUD의 전단내력 + SLAB ADD BAR로 인장저항 검토 ( 5F만 검토 ) => 다른층은 반력 확인 후 검토 |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 231128_P5복합동 Mega Deck 시공단계 구조검토_SEN.pptx
(도면작성) | => AFC R1.2에 반영 할수 있도록 SLAB 보강도면 작성 => SLAB 보강철근 HD16@200으로 적용 ( 메가데크 구간 + 좌우 첫번째 BEAM 위치까지 ) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| <메가데크 LC Fraem 보강도면 Comment> => Key Plan 추가, LC Frame 설치위치 Floor표기 및 Level 표기 추가 => 접합부 Plate size 및 두께, Bolt 직경표기 (Plate 및 bolt 공급은 기계 Scope으로 명기) |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료
| => 접합 Plate (Wing Plate 추가표기) 및 Bolt 표기 및 추가 Comment 표기("접합 Plate 및 Bolt공급은 메가 Deck 업체 Scope, 접합상세는 메가Deck 도면참조") |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  |  | 0
14-32 | ■ 철골 거더 모멘트 접합부 간섭 상세 => 전단접합부 상세는 삼우 회의에 확인 후 SHOP에 반영 |  |  |  | 삼우 회의 협의 | 센구조 | 완료
| => 삼우에 검토 의견 확인 후 AFC R1.2에 추가 |  |  |  | AFC R1.2 | 센구조 | 완료 (센구조 기준 진행)
14-33 | ■ 154KV 접합부 상세 검토 결과 => 파이프랙 상세중 기둥 SPLICE 간섭으로 개선안 작성 => 오버브릿지의 E.P의 접합부 계산서 요청 |  |  |  | 12월 5일 | 센구조 SECL (EP하중 확인) | 완료
| => 크라운 인서트 방식으로 현장 볼트 접합 적용 => 접합부 변경안에 대하여 SHOP 및 제작관련 협의 진행 |  |  |  | 12월 7일 | 센구조 | 완료 |  | 154kv 요청
| => 154kv의 경우 수평 보강 부재의 크기 변경으로 splice 간섭 문제 해결 |  |  |  | - | - | 완료
| => Piperack Guide Bracket의 E.P가 PSRC 선조립 거푸집 상세와 간섭 발생 (간섭 발생부 검토자료 송부요청) |  |  |  | 1월 18일 | 센구조 | 완료
(SHOP 도면 확인) | => Piperack guide bracket과 접합되는 PSRC기둥만 현장 폼을 높이1300mm로 수정 전환설계 도면으로 추가요망 |  |  |  | AFC R1.3 | 센구조 | 완료 shop dwg 접수 발송 대장 등록 (P5)
14-34 | ■ 철골 거더에 PC보가 접합되는 부분의 상세 도면 => PC보의 접합부 부분에 NOTE 추가 => 센구조에서 PC보 브라켓 추가도면 작성 => 코킹, 고무페드 5t등 시공관련 마감은 이엔디 몰에서 추가 작성 |  |  |  | 차주 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-35 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 구조 평면도에 수정사항 => 5층 구조 평면도 CCSS실 수정 => 4층 거더 부재 크기 변경 |  |  |  | 12월 1일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료 |  | 231201_P5 복합동_구조평면도(12.01 발송용 for 삼우 AFC R1.1)_REV5 (SECL REV).dwg
14-36 | ■ 삼우 AFC R1.1 삼우에 송부 일정 - 도면에 수정사항 => 부재 리스트, 추가되는 상세 도면 발송 |  |  |  | 12월 8일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-37 | ■ 1층 수조부분 철골 브라켓에 콘크리트 충전에 관련하여 회신 요망 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료 231205 1844 메일 (의견접수)
14-38 | ■ 건물 외각의 HMB의 단차부에 데크 거치 및 마무리 C형강 연결 상세 작성 |  |  |  | 12월 12일 | 센구조 | 완료
14-39 | ■ PC보의 중공 + 양중고리 철물의 상세에 대한 양중고리 설계 자료 요청 |  |  |  | 12월 12일 | 이엔디몰 | 완료 231205 1735 접수 |  | DS구간양중고리검토자료_231205.pptx
14-40 | ■ PSRC의 엥글과 콘크리트 사이의 합성관련하여 부착력등 합성관련 자료 정리 |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 완료 |  | 구조검토의견서-202312-EPC- PSRC 기둥의 강재와 콘크리트 부착에 대한 구조안전성 확인_R1.pdf
14-41 | ■ O/B-B Lifting 구조검토 (단독모델 vs 통합모델, 복합동 건물골조는 P5 & P6 전층 완료상태로 검토) |  |  |  | 12월 15일 | 센구조 | 접수 12월 19일 접수 |  | 231219_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료.pptx
| => PPT 보완요청 1. 사재(BH-700x300x20x30) 인장접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 2. 사재 부재력표기 수정요망 3. 수평재(BH-1100x300x30x40) 압축접합부분 OB-D 보고서 참조하여 상세 보완 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조 | 완료 |  | 240105_P5_복합동_Overbridge Lifting Frame (B) 검토 자료_SEN_REV02.pptx
| 물산안 PSRC기둥내부에 H 428x407 부재 삽입시 HMB 구성가능여부등 PSRC기둥 영향성 그림설명자료 요청 |  |  |  | 1월 11일 | 센구조 | 완료 |  | 240111_PSRC 심부 강재 추가시 이슈사항.pptx
14-42 | ■ 복합동 O/B 접합부분 => O/B Truss Guide bracket E.P관련하여 PSRC측면 및 PC보 하부 설치가 문제 없는지 위치별 확인요망 |  |  |  | 1월 9일 | 센구조 & 이엔디몰 | 완료
14-43 | ■ 포트 베어링 부분 철골 보강상세 추가 작성 |  |  |  | 12월 26일 | 센구조
| => 상세부분 수정 TYPE A : 상부에 스켈럽 추가 표현 TYPE B : SUB BEAM 쪽으로 SPLICE의 상부 볼트 접합부 표현 (삼우 접합부 상세 요청) => 현장용접은 지향하는 안으로 볼트 접합부 상세 검토 요청. ( 참고 도면 송부 ) |  |  |  | 24년 1월 4일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-44 | ■ 전환설계 도면 수정사항 1. 전환설계 도면 LAYOUT R1.5 수정 2. 수직앵글 - 철골보 간섭 상세도 -1 도면 명에 오버브릿지 부분이라는 내용 추가 3. SE40-322도면중 Section C-C부 상단주근과 보강Plate 간섭되니 상세수정 요망. 4. SE40-201 도면처럼 LC Frame이 삽입되는 HMB부분 철근 Passing도면 추가요망. |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰
14-45 | ■ 32~33열 사이 GIRDER MARK와 HMB의 폭이 다른 경우에 부재 추가 파생 (전청) => 동일한 층에 다른 영역은 BIM에서 반영 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료
14-46 | ■ AFC R1.2 전환설계 도면 송부 일정 => 25년 1월 4일에 6F까지만 전환설계 구조평면도 송부 => 25년 1월 11일 상세 도면 송부 |  |  |  | 1월 4일 1월 11일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 24년 1월 11일 삼우 송부
14-47 | ■ 기초 단차부 ANCHOR FRAME => 평면도에 Anchor Frame 높이 표시 => Anchor Frame의 높이는 공사팀과 협의 후 회신 |  |  |  | 1월 10일 | 센구조 SECL | 공사팀에서 진행 센코에서 접수됨
14-48 | ■ 7층 Grid 10에 켄티 슬라부는 거더에는 콘크리트 브라켓 반영할것 |  |  |  | AFC R1.3 | 이엔디몰 | 완료 전환설계 작성 후 삼우 송부
(삼우 반영 확인) | => 전환설계 도면에 FIZ실 부분 분리하여 PC 브라켓 표현 후 삼우에 송부 ( 삼우 BIM 요청사항) => 5F 10F만 작성 송부 |  |  |  | 2월 7일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 shop dwg 접수 발송 대장 등록 (G1)
14-49 | ■ 7층바닥 PC보 측면 캔틸레버 Piperack 설치에 따른 PC보 비틀림 검토 => 비틀림모멘트 수정 및 캔틸레버 길이는 PC보 face부터 산정할것 => PC보만으로는 비틀림저항 않되니 Slab포함하여 Plate해석하여 필요한 경우 슬래브에 배근추가 하는 방향으로 재검토 요망 |  |  |  | 1월 16일 | 이엔디몰 센구조 | 완료 DECK 상단 연결근은 최소 D13@200 적용 철골 OK |  | 2024.01.16_[P56복합동]_PC보 비틀림검토_EP변경이슈.pptx 240122_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R1 .pptx
| => PC에 발생되는 비틀림하중은 전층에서 문제가 없다. ( DECK의 현장 철근강도 삼우 안건 14-52번 이어서 ) |  |  |  | 1월 31일 | 이엔디몰
| => 10F 코어 테두리부 철골거더에 비틀림 발생되는 부분 구조 검토 추가요망 |  |  |  | 2월 6일 | 센구조 | 완료 |  | 240206_P5 복합동_EP상세변경에 따른 코어부철골 비틀림 검토_R2 .pptx
14-50 | ■ 154kV접합부 PSRC Bracket 길이 3.5m 초과부 정리하여 자료 공유요청. (센코어와 SECL 공사팀간 협의요망) 운반 가능한지 확인 |  |  |  | 공장에 확인이 어려움 | 센구조 | 공사 협의 사항
14-51 | ■ 3층과 9층 수조부분 시공순서 확인 => 상부층 PC거더 설치후 Half Slab 거치 가능여부 확인필요 => PSRC 기둥을 한번에 타설하는 경우 -> Half Slab Bracket opening 부 상세 수정필요함 => 공사팀 협의결과 3층 PSRC기둥 일체타설 예정, Bracket hole부분 상세 수정요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 SHOP 수정 필
(SHOP 도면확인) | => SHOP 도면상 브라켓 부분 콘크리트 페이스트 유출방지 고려하여 상세 보완요망 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료
| => Shop dwg 미반영사항에 상기 내용 추가 |  |  |  | SHOP 반영 | 센구조 | 완료 240327 보내온 테클라 모델에 반영 됨
14-54 | ■ O/B 가이드 BEAM의 철골 공사 순서에 따라 추가 접합부 반영 확인 => L형 타입의 경우 용접 시점, 볼트 접합부등 계획 확인 (Guide Bracket의 E.P는 크라운 인서트 타입반영) => 제작 및 설치 Scope 구분하여 자료 공유예정 (by SECL 설계팀) |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 SECL | 공사 협의후 자료공유
14-55 | ■ PSRC면에서 시공중 끊어치기 발생시 HMB 접합부 재검토 요청 => 막이판만 적용하고 HMB 끊어치기 발생시 별도의 보강철물없이 끊어쳐도 문제없는지? => 기존 CDC구간 후행공사시는 끊어치기부에 HMB전단보강용 Stud Bolt가 필요한거로 검토되었는데 시공중 C.J부분은 별도 보완장치가 필요없는지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료 |  | 240112_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향.pptx 240115_P5 복합동_골조 부분시공에 따른 영향_전수이음 관련 규정.pptx
| => PSRC기둥면 HMB Construction Joint 발생부 전단내력 1. 막이판이 있는 경우 HMB내 콘크리트가 단절이 되어 일체화로 보기 어려운데 콘크리트 전단 마찰식 적용이 가능한지? (전단연결재의 전단내력으로만 검토되야 하는게 아닌지요?) 2. 전단연결재로 사용한 주철근 및 주앵글이 휨에 의해서 인장응력이 90%이상 발생되고 있는 상태에서 전체단면이 추가 전단응력을 지지하는것으로 검토하였는데 문제가 없는지? (인장응력 or 압축응력 + 전단응력의 조합응력으로 검토해야 하는게 아닌지요?) 3. 중요접합부이며 워낙 개소가 많으므로 감리 Comment등에 의하여 문제 발생시 크게 이슈가 될 소지가 있습니다. (필요시 교수님 자문이나 학회 인증 등 필요할거로 판단됨.) |  |  |  | 3월 21일 | 센구조 | 완료
| => PSRC기둥면에 막음판 설치시 상세 접수 ( 교수님 의견 반영 제안 ) - 공사 계획에 따라서 막은 판 상세를 SHOP에 반영하여 반입 가능 1. 예상 C.J에는 제안한 상세 적용 가능할 것으로 예상함 2. 예상하지 못한 C.J에 대하여 현장에서 대응방안이 추가로 필요함 3. PPT에 제안한 설계식에 대하여 HMB의 주앵글의 인장과 전단에 대하여 검토 식 재검토 요망 ( 전단과 휨 조합이 없다면 관련 근거 확보 요망 ) 4. 회의 안건으로 보내온 PPT의 계산 식들에 대하여 상세히 작성 수정 5. SHEAR KEY 실험에 대한 일정 및 자료 공유 요청. |  |  |  | 4월 25일 | 센구조 | 완료 |  | 240403_P5 복합동 HMB 분리타설시 막음처리 상세 협의 안.pptx 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 240423_HMB분리타설 실험계획 및 강도 계산 자료.pptx ( HMB 실험 계획 )
| =>공사 재개 계획 확정후 C..J Mock Up 실시예정 =>비 계획된 분리타설에 대하여 현장보강 안은 아래를 참고하여 재검토 요청 - 철근대신 확대머리 철근을 Dowel 철근수량 감소 검토 - 철근대신하여 강재(Flat bar등) & Stud bolt를 사용한 전단연결재 방안도 추가로 검토 - HMB 하부보강 철근도 전단 보강철근으로 사용 가능하도록 검토요망 및 엑셀수식 수정 - C.J부 전단보강에 대한 단순화된 기준으로 정리필요 ( 층별, 방향별 등 고려하여 보강방안 단순화 하여 그룹핑 필요) |  |  |  | 5월 2일 | 센구조 | 완료
| => 9F, ROOF층에만 일부 보강 철근 필요함 - 사유는 HMB의 상하부 주앵글과 하부 철근을 전단마찰식의 As에 포함 가능하다. - 단, 조건은 메탈라스등을 사용 즉, 콘크리트의 거친면이라는 조건이다. - 보강이 필요한 부분과 보강 기준 제시 - 예) 층별 부재별 보강 상세 기준 통일 - 공사 시작 시 정리된 기준으로 MOCK UP 진행 |  |  |  | 물량 산출 후 5월 23일 | 센구조 | 완료 |  | 240508_P5복합동 기둥면 끊어치기 현장막음처리시 전단마찰검토_rev1.xlsx 240508_P5 복합동_구조평면도(9F,RF 현장 막음처리시 보강 필요영역 파악).dwg
| => 작성된 도면은 공사팀에만 전달 |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 240528_P5 복합동_HMB 시공 조인트 상세.dwg 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx
| => 실험 보고서는 연구팀 정리 후 접수 ( 설계 시작전 정리 필요 ) => 현장 처리 C.J 안과 계획된 C.J에 대하여 하나로 정리 ( 관련 근거 포함 ) - 240417_P5복합동 골조공사 Construction Joint 및 공사 순서_R.1.pptx 파일을 참고하여 전단연결 철근 등 관련 근거 추가 작성 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | 재확인 수정 마무리 |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
(NEW) 260105 | - 전단키 관련 검토 자료 재확인 요청 차주 주간회의에서 확인 |  |  |  | 886091 | 센구조
14-56 | ■ HMB 계산서 ( PC , SLAB 단면 입력 부분 ) => PC 상부에 철근 4개 그림 무엇인지 확인 要 => SLAB에 하단에 REINFOORCEMENT BAR (PC)와 관련 있는 것인지? => 계산서상 사용하는 철근인지 확인 要 |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-57 | ■ HMB 계산서 ( Composite Section Check ) => Qn,vbar 은 어떤 강도 부분인지? |  |  |  | - | 센구조 | 완료
14-58 | ■ PC 분절보의 E.P 검토 1. 엥커 Bar 내력검토 2. Embeded Plate 내력검토 (Case 1 : G.Plate가 분절방향과 평행한 경우, Case 2 : G.Plate가 분절방향과 직각인 경우) 3. 분절 E.P 사이 용접부 검토 |  |  |  | 2024-03-07 | 이엔디몰 | 완료
| => G.PL (0도 및 90도)의 용접부 내력은 SECL검토결과 Review후 회신요망 => 상세 확정후 PC Shop dwg상의 G.PL용접상세 수정요망. => 상세 확정후 SECL MEP Piperack 도면상의 G.PL용접상세 수정요망. (by 윤성환 수석) |  |  |  | 3월 21일 | 이엔디몰 SECL MEP | 완료
| => 삼우 설계 구조 검토의견에 따라서 계사서 보완 1. 분절 E.P의 겹치는 부분에 G-P.L의 용접 시 편심 위치 반영 및 PLATE의 휨내력 검토시 용접 두께 기준 적용 ( 휨응력과 전단 조합 검토 ) 2. PJP 용접부와 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 90도 기준 ) 3. PJP 용접부의 도심과 인장력의 중심간 편심거리 고려 ( 0도 기준 ) |  |  |  | 4월 18일 | 이엔디몰 | 완료
| => 임베드 검토서 수정 - 용접편심을 고려하여 G.PL 12t 기준으로 용접부 검토 (용접부 유효단면적은 센에서 공유한 자료참조하여 단면적 및 단면계수 산정요망) - 위의 결과에 따라서 NG인 경우 G.PL를 몇t까지 증가시키면 되는지 검토 |  |  |  | 5월 2일 | 이엔디몰 | 완료
| => 분절 E.P의 비용 관련하여 정리 후 상세 반영 - 행잉 포스트의 위치 이동을 제안 예정 ( 1절주 SHOP 변경 가능 ) |  |  |  | - | SE&A | DROP P2 기준으로 재검토
| => P2기준 분절보 자료를 확보 후 반영 예정 |  |  |  | - | SE&A | 완료
| => 분절 임베드 검토는 한쪽 임베드 기준으로 구조검토자료 작성 => P2 자료 참고 자료 송부 |  |  |  | 8월 1일 | 이엔디몰 SE&A | 삼우 구조 작성 | P2 임베드 컨샙으로 진행 현장 화기 최소화 | SF6248-EH0K-INF-PH1-P050-U911_STEEL STRUCTURE DWG FOR UT2동 PIPE RACK PIPE CONNECTION-6.pdf
14-59 | ■ 행잉 집중하중 검토 ( 설계 시작 시 고려 사항 ) => 냉동기실의 행잉하중반력에 대하여 골조 검토 필요 ( 면적하중으로 골조 해석 후 집중하중으로 재검토 요망 ) |  |  |  | 설계 시작 시 | 센구조 이엔디몰 | LATER
14-60 | ■ 1면 외각폼 상세 => 모서리를 제외하고 1면으로만 외각폼 상세 변경 - PC 설치등 작업자 이동을 위해 상세 변경 - 상세 변경은 공사 일정 영향이 없는 부분만 반영 => 기존 상세 보완 요청 - 작업자 이동통로만 확보를 고려 - 거푸집 마무리 작업은 건물 안쪽에서 작엄 ( 안전 확보 ) |  |  |  | 차주 | 센구조 | 완료 |  | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
| => PPT에 아래의 내용을 참고로 하여 장표의 설명 및 결과 추가 필요 * CASE 1,2가 어떤 컨샙인지 등 설명 추가 * CASE 1,2의 상세 반영시 기존대비 변경사항 또는 특이사항 요약 추가 - 현장폼 설치 후 4.5t 강판 추가 / 4.5t 추가 강판에 용접 / 반대편 모서리에 용접 필요 등 * 외각부 모서리 용접이 필요하고 (기본사항) 위치변경이 안된다는 것을 간략 추가 설명 추가 * CASE 2에 L Bar를 수식으로 내리는 것 외에 용접 또는 볼트이음등 안건 추가 요청 (가능하다면) * 두가지 안건 모두 Form을 수정 또는 재가공 필요성 설명 추가 |  |  |  | 6월 25일 | 센구조 | 1면 외각폼 STOP 건물 외각부 작업 다수 발생 | X | 240617_P5 복합동 F-PSRC 외곽부 FORM 개선안 제안.pptx
14-61 | ■ 구조 상세 도면과 SHOP도면 standard의 불일치 검토 => 제작된 상세와 구조도면의 불일치 발생 => 수정이 필요한 부분이 어디인지 정리하여 회신 요청 ■ LC 프레임의 스티프너 양면 모살 용접 적용 검토 (품질팀장님 요청사항) => LC 프레임에 스티프너 플레이트를 안쪽으로 이동하여 양면 모살로 용접 상세수정 검토 => 수정이 불필요한 경우에 향후 용접 관련 감리 대응 자료 준비 요청 => 240610_현장 완제품 입고관련 - 도면 불일치.pptx 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 (조건부) 센구조의 구조도면에 따라서 SHOP 도면이 변경되야 함 삼우 도면은 상대적으로 늦게 반영 됨 / 스티프너의 위치 이동 및 용접관련 사항은 공사 시작시 공장과 협의 가능 (A1 정리) | Shop 도면 접수 발송 대장에 A1로 정리
14-62 | ■ PC에 일체형 전단철근 절단시 보강 검토 => 전단보강근 절단 후 CAP BAR 보강 시 구조적 문제가 없는지 관련 자료 확인 요청 => 타현장 사례가 있다면 확인 요청 ( 중앙부 전단 철근 절단 등등.. ) => 240619 현장에서 PC에 상부 주근 설치 시 검토 PC SHOP.pdf 참고 |  |  |  | 6월 27일 | 이엔디몰 | 완료 공사팀에 송부 전 | 공사팀 송부 자료 향후 요청시 발송 | [P56복합동] PC보전단철근 절단후 보강검토_20240625.pptx
14-63 | ■ 내진 보강 현장철근과 LC 프레임 간섭 문제 => 3층 왼쪽 코어부분에 LC프레임과 내진 보강 현장 철근과 간섭 발생 ( 상세 수정 필요 ) => 240619 LC 프레임에 내진 보강 철근 설치 불가 - 3층 내진 보강 확인.pdf 참조 |  |  |  | 6월 27일 | 센구조 | 완료 | shop 반영 확인 | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx
| => LC 프레임과 PC사이에 철근을 각각 절단하여 적용 ( LC프레임 부분의 철근은 Shop 반영 ) - 위 안건은 철근 발주 문제로 공사팀의 확인 필요 => 분리된 철근은 One-Touch Joint ( 철근 커플러 ) 사용하여 현장에서 연결 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (P1 정리) | 공사팀 확인 사항 (철근 발주 문제) 센구조 SHOP 도면 확인 사항
(NEW) 260105 | - Shop에 반영하기 위해 One-Touch Joint 상세가 반영된 LC 프레임 상세도면 작성 |  |  |  | 26년 1월 12일 | 센구조 |  | 공사팀 확인 사항 (철근 발주 문제) 센구조 SHOP 도면 확인 사항
14-64 (도면 반영) | ■ HMB 상부철근 (ADD.BAR) 위치 외부로 공사팀 요청 => ADD. BAR가 거더 중앙부 2 LAYER에 위치 시 현장에서 관리 어려움 (예상) => 가능하면 ADD.BAR는 외각으로 배치 요청 ■ HMB에 정착되는 상부 철근에 확대머리 적용 => 피복등 확대 머리 적용시 철근 간격문제로 반영 불가 |  |  |  | - | 센구조 이엔디몰 | 공사 시작 후 신규 리스트 작성 시 반영 요망
(NEW) 260105 | - 센구조에서 영향성 검토 후 차주 논의 |  |  |  | 26년 1월 12일 | 센구조
14-65 | ■ P6 분리 공사시 설계 검토 => HMB에 SLAB 강도로 타설시 문제점? 보강으로 처리 가능? => 내진 보강 철근 간섭 문제 => 별도 메일로 드린 PPT를 참고하여 의견 회신 요청 |  |  |  | 6월 23일 | 센구조 이엔디몰 |  | 회의 확인 | [이앤디몰] P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240722.pptx
| => P5 + P6 일부 공사시 F열 C.J 발생으로 문제점 정리 - P56 복합동 C.J 발생시 점검 R1 240725.pptx 파일에 정리 요청 - 자세한 내용은 첨부파일 참조 |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 240724_P5 복합동 센구조 설계회의 자료.pptx P56 복합동 C.J 발생시 점검 R0 240719.pptx
14-66 | ■ Thk. 200mm + 기둥 변단면 경우 외각 기둥에 Slab 철근 간섭 => 외각 부분에 Slab 상단 철근을 설치할 공간 없음 ( 상세 수정 필요 ) |  |  |  | 8월 1일 | 센구조 | 완료 (접수 발송 대장 P2 정리)
14-67 | ■ 공사팀 문의 사항 (위동표 팀장님 요청) 아래의 사항이 도면에 반영되었는지 확인 요망 => DECK 설치시 안전줄 (높이 1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? => 기둥 SPLICE 연결 및 현장 거푸집 결합 후 안전줄 (1.2m)가 PSRC 기둥에 연결 가능한지? |  |  |  | 6월 13일 | 센구조 | 완료 (접수 발송 대장 P3 정리) | shop 반영 사항
14-68 | ■ 24년 3월 27 작성된 테클라 모델은 아래의 미반영 사항이 반영되어 접수되었음 ( 파일240215_P5 복합동 전환설계 미반영 이슈 및 SHOP & 제작 현황 파악.xlsx(19.35 KB) ) - 1,2절주 HMB LIST에 일부 전단 철근 수정 예정 |  |  |  |  | 센구조 | 전환설계 도면은 작성됨
| => 전층에 대하여 전단 철근과 HMB 하단 보강 철근등 철골 SHOP의 내부 품질 검토 자료 요청 |  |  |  | - | 센구조
| - 26년 재설계로 2절주 LIST 업데이트 및 SHOP 반영 예정 - 전반적인 검토는 센구조에서 SHOP 검토가 가능하니 향후 전단철근 반영 확인 요망 |  |  |  | - | 센구조 | 완료 (접수 발송 대장 P4 정리)
25년 공사 재개 회의록
25-01 | ■ C4 base plate 설계 결과 설명 - 엥커의 항복파괴 메커니즘에 따라 검토되어 있고 base plate 절점별 하중은 강도저감 계수가 미포함된 하중에 따라서 중립축을 찾는 결과임 -> 엥커의 설계 하중 아님 (센구조) - 계산서에 엥커 항복에 따라 파괴 매커니즘은 이해했음 단, 엥커의 안전성 검토 결과는 미포함 됨. - 삼우건축 설명자료에 아래의 내용을 포함하여 작성 요망 ( 필요시 추가 ) (엥커의 파괴 메커니즘 Code) (관련 설계 예제 및 설계 참고 자료) ( 콘크리트 압축파괴에 대한 검토 ) (프로그램 검증 계산서 _ 축력=0기준 모멘트를 단계별로 입력해 수계산 검증이 되도록 참고 자료 작성) |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 | 완료 삼우에 의견 없는 경우 완료 예정 (P6 정리) | 내용 보완 | 251201_PSRC 베이스 플레이트 프로그램 계산과정 관련 질의 답변.pptx 251201_P5 복합동 PSRC 베이스 C4 계산근거.pdf 251208_1~2C4 기둥 베이스 설계 근거(30t 적용시).pdf
25-02 | ■ 성능기반 도면 송부 일정 12월 10일 수 송부 - PSRC, HMB는 탄성 설계로 시간이 부족시 AFC 기준 송부 - PC는 가능한 ΦMn, ΦVn 송부하여 비선형 해석 변수문제 없도록 반영 요청 |  |  |  | 25.12.10 | 센구조 이엔디몰 | 완료 251211 | 일정 정리 | 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_분리.mgb 251209 P5&P6 복합동 모델링_(활하중저감X)_중요도(1)_REV70_M_통합.mgb 251210_P5 복합동 HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx 251210_P5 복합동 PSRC 설계근거.pdf 251211_P5 복합동 PC & HMB 설계공칭강도 리스트.xlsx
25-03 | ■ 센코어테크 제작성 개선 안 - 단차부 HMB의 높이를 좌우 대칭으로 맞춤 - PC크기 유지를 위해 HMB의 높이만 변경, 좌대상세를 변경하여 높이 조절 - 내부 설계팀 및 삼우에 검토용 자료 작성하여 회신 요망 (단차 구간 평면 표시, HMB증가 높이 표시) |  |  |  | ASAP | 센구조 |  | 센코어 제안 설계팀 의견 취합 | 251208_P5 복합동 HMB 생산성 향상을 위한 상세개선 협의도면.dwg 제작기간 단축을 위한 HMB 단차 수정.pptx
| 25.12.15 주간회의 => HMB 하부 일치로 물량 증가되나 공기 단축등 영향성이 확인 안됨 => 센구조에서 하부 앵글을 수정하는 안으로 개선중 (정리중) |  |  |  | 내부 정리후 | 센구조 | 완료 센구조 제안시 재검토 | 센코어 제안 설계팀 의견 취합
25-04 | ■ 전층 골조 설계 완료 (성능기반 발송 기준) - 도면 작성은 층별로 작성 ( 해석 모델만 정리 됨 ) - 4층 바닥 12월 19일 완료 ( 삼우 송부 기준 ) - 내진 보강 위치 16일 까지 이엔디 몰에 송부 예정 |  |  |  | 25.12.19 | 센구조 이엔디몰
| -전단력이 부족한 부분에 대하여 한국방재에서 센구조에 회신 요청 |  |  |  |  | 센구조 | 한국방재에서 작업중
25-05 | ■ 2절주 이상 부재 변경사항에 따른 물량 확인 - 기 발주처 보고 기준 물량 확인 후 보강 방향 정리 ( PSRC+HMB, 673 ton / PC, 1691 m3) - 기존 골조설계시 ratio가 높은 수준으로 작은 변경점으로도 부재의 OK, NG 변경이 큼 - E~F열 거더 증가 부분 우선 회신 요망 (150mm) |  |  |  | 25.12.16 | 센구조 이엔디몰 | 회신 센구조 확인 완료 확인 |  | 251212 1048 [P5복합동] E~F열 높이 증가 PC보 LIST 송부드립니다.
| - PC 물량 검토 - 보춤 증가를 포함하여 900m3 증가됨 ( 5F ~ 12F ) |  |  |  |  | 이엔디몰 | 완료 |  | (2025.12.15) P5&P6 복합동 PC물량 검토(기존 대비 물량 비교).xls
| - PSRC 물량 검토 - 기둥 보강 ( 주앵글 증가 vs 철근 보강 ) 물량이 유사하여 주앵글 크기 증가로 진행 ( PSRC 물량 증가 118 ton, HMB 물량 증가 제외 ) - HMB 내진 보강 영역 100% 기준으로 검토 ( 23년도 AFC영역 유지 ) |  |  |  |  | 센구조 | 완료 |  | 251215_P5_복합동 PC 단부 보강부재 개소 파악_보강철근 파악(4F).xlsx 251215_P5_복합동_PSRC 재설계 보강 컨셉에 따른 물량 비교.pptx 251215_P5 복합동_4F 단부 보강 평면 안전율 적용 유무 협의용.pptx
251223 | - 2절주 물량 변경사항 작성 - 2절주 가지 상세히 작성 - 3절주 이상 대표물량 변경사항으로 정리 |  |  |  | 25.12.26 | 센구조 이엔디몰 | 완료 |  | 251204 도면 변경사항 및 사유 정리 1절주 _센구조 작업
260105 (NEW) | - 변경점을 최소화하여 도면 작성 요청 '- 4F UPW실 부분 PC 변경점이 다수 발생 사유
25-06 | ■ T/C 양중 검토 - PSRC 양중 관련하여 메일 회신 요청 - 최대 중량기준으로 PSRC중량 회신 요망 - 상세한 검토는 공장에서 진행 필요하단 내용 포함 |  |  |  | 25.12.12 | 센구조 | 완료 약 14TON으로 문제 없을 듯 |  | 251211 1855 Re:FW: [f-psrc 양중영향 검토요청] P5복합동 F~G열 타워 상단이동 건
25-07 | ■ 1년 공기단축 골조 검토 - PSRC의 PTW 수평철근은 현장에서 설치 하는것으로 알고 있다. ( 철판 구멍 여부 확인 ) - 현장 설치시 수평철근은 커플러를 적용하는 것이 공간 활용상 유리하다 예상됨 - P6 수조를 RC로 공사 시 필요한 지수판은 선반영 하는 것이 유리함 - 기초부분 지수판 공사 어떻게 진행될지 확인요 - PH0 마감설계일정은 1월부터 시작하여 3개월 3개월로 6개월 설계 진행 예정 ( 골조 선반영 어려움) - 4F 바닥에 지붕층 파이프랙은 반력으로 사전 검토 (파이프랙 반력 송부 예정) |  |  |  | 25.12.22 | 이엔디몰 | 완료 | 콘크리트 기초의 지수판 어떻게 진행할지 공사팀에 확인
25-08 | ■ 40ton 리프트 설명 자료 전달 - 설명드린 하중으로 반력을 적용하여 기존 PC 골조 가능 여부 확인 요청 |  |  |  | 25.12.12 | 이엔디몰 | 완료 800X1400 -> 900X1600으로 변경 |  | 251212 1012 4F 점보리프트 바닥 안착관련 해당 PC거더 안정성 검토결과 송부
25-09 | ■ 삼우 작성 구조도면 확인- BH형강 변경 - 3층 154kv 연결부 철골 거더 폭 증가됨 330->430 - 철골 변경에 따른 삼우 수정 요청사항 작성 요청 |  |  |  | 25.12.16 | 센구조 | 완료 | 삼우 회의 자료 251218 1104 삼우에 관련 자료 송부
25-10 | ■ 7번 코어 검토 - 38번 그리드 거더와 엘리베이터 주변 철골만 유지 / 나머지는 기존 공법 적용 (삼우 확인 완) - 임베드도 4F까지 삼우에 요청함 - 변경으로 기 제작 PC부재의 재사용 가능 여부 판단자료 요청 (폐기시 사유 정리) |  |  |  | 25.12.22 | 이엔디몰 | 완료 |  | [P56복합동] 3F 코어#7 태영분 생산완료 PC부재 전용 검토_2025.12.16.pptx
25-11 | ■ DW 수조 높이 변경 - 24년 공사 중단 후 원가절감으로 수조의 높이 변경됨 - DW 수조로 기존 8.6m -> 7.6m로 변경 - 기 PSRC 반제작 구간에 포함되어 영향성 긴급 확인 필 |  |  |  | 25.12.16 | 센구조
251222 | - Half PC Slab의 하부 브라켓은 영구적 구조체로서 적용 필요함 - 수조내 철골은 콘크리트 피복이 필요 ( P3 사례 참조 ) - 현장 반영 상세 적용시 현장 발생 RISK 높음 - PSRC SHOP 확인 하여 브라켓을 선반영 할 수있도록 요청 |  |  |  | 25.12.26 | 센구조 | 완료 PSRC SHOP 반영 함 |  | 251218_P5 복합동_PSRC+HMB 설계 제작 협의.pptx 251222_P5 복합동_PSRC+HMB 설계 제작 협의.pptx
14-58 동일 | ■ 분절 PC 임베드 컨샙 - P2 컨샙으로 도면 작성하여 삼우 배관에 반영하도록 예정 |  |  |  |  | 센구조 이엔디몰 | 완료 | 삼우 회의 자료 전달 | 23년 AFC 1.2 기준 구조 도면 취합 (L자)-r2_(40톤 MEGA LIFT 기초_H-beam 시공 계획 제안도).dwg
25-12 | ■ L자 골조 PC 크기 변경 확인 - 보폭을 1000mm 까지 우선 증가시켜 반영함 - 보폭이 1000mm 초과시 보의 춤을 키우는 방식 적용 - 1000mm 초과시 HMB의 상세가 매우 복잡해짐 - 설계팀 층고 검토 후 불가능 한 영역은 1000mm 이상 pc 폭 적용 |  |  |  | 25.12.17 | 센구조 이엔디몰 | 완료 설계회의에 전달 | 내부 층고 검토 전달 필요 | 2025.12.12 P56복합동 재개이후 E~F열 높이증가 PC 부재 LIST.xlsx (검토용)SE20-00X_251202_P5 복합동_구조평면도(25.11.28 선출도)_SEN수정 R2 반영 ENA.dwg
25-13 | ■ 40TON LIFT 검토 - 보강 H형강 800~1000으로 예상 - 기본적인 H형강이 PSRC 접합부에 적용시 문제점을 센구조에서 작성하여 회신 |  |  |  | 25.12.17 | 센구조 |  |  | RE: [P5 복합동] PSRC+HMB 설계 및 제작 협의 자료 공유
251222 | - Splice를 위로 이동하고 좌대 철골거더를 하단으로 내리는 방향으로 수정 (관련 이미지 자료 수정하여 송부 요청 - 철골은 PC와 하중을 분산하는 방식으로 검토 예정 |  |  |  | 25.12.26 | 센구조 | 공사팀과 확인 중 |  | 251223_P5 복합동_40톤 장비 리프트 제안.pptx
25-14 | ■ 철근 커플러 연결 시 동일 위치 적용 건 - 기준으로 한곳에서 100%이음은 가능함 - 센구조 제안 : 기술적 리스크가 있기 때문에 TYPE2 적용 제안 - 커플러 인증이 변경되어 커플러 제작, 개발사 인증 확인 필요 |  |  |  |  | 공사팀 | 공사팀 전달 커플러 업체 인증 확인 전달 | 커플러 제작사 확인 필요 | 메일 내용 251215 1055 [P5 복합동] PSRC 기둥 DOWEL BAR 동일위치에서 기계적이음 적용시 의견 요청 회신 및 설계 회의 협의 자료
260105 (NEW) | - 공사에서 제안 업체 문제 없는지 확인 - 메일로 test결과 송부 |  |  |  | 25.01.12 | 센구조
25-15 | ■ 1절주 삼우 도면 송부 - 삼우 주간회의전까지 도면 오류 확인 - 1절주에 추가 필요한 삼우 도면 회신 요청 - 오프닝등, LOADING MAP 등 기본적이 사항 포함 - HOLD 사항 해제 일정 확인 (154KV, 오프닝 HOLD) |  |  |  | 25.12.24 오전 | 센구조 이엔디몰 | 오류사항 삼우에 송부 완 |  | 251223_P5 복합동_구조 A.F.C REV 2.00_SEN CHECK 사항정리.pptx
260105 (NEW) | - REF -3 선출도 도면 확인 오류 사항 정리 ( 삼우 주간회의 )
금회 추가 안건 및 회의록 & 기타사항 (Action List는 차주 위로 이동)
■ T/C 위치 공사팀 내부 확정 ( 최종안 발주처 발표 1월 9일 ) 7층 골조 완료 후 4층 바닥에 좌대 타입으로 철거 후 재설치
25-16 | ■ PSRC C4 도면 오류 - 삼우 Ref-3 도면에 C4 BASE PLATE 두께 잘못됨 (삼우 PPT에 과거 도면 사용 ) - 최신 도면으로 업데이트 유지 및 삼우 주간회의 재 정리 - SHOP 도면 오류 확인 |  |  |  | 26.01.07 | 센구조
25-17 | ■ 오버브릿지 행잉 임베드 크라운 인서트로 반영 요청 (OB-D만 반영) - 위팀장님 요청 - 센구조에서 설계 제약사항 확인 ( 없는 것으로 알고 있음 ) - PC 강선 배치가 가능한지 확인 |  |  |  | 26.01.12 | 센구조 이엔디몰
■ 안전팀 요청 구조 검토 보완, PSRC 세우기 보고서 ( L형강 구조 검토 ) 1월 6일 화요일 C-8회의실 15시 회의 공지
25-18 | ■ P6 4F 지붕 무근 방수 - PSRC SPLICE 방수를 위한 PC 방수턱등 도면 확인 요청 - 냉각탑 하부 PSRC의 경우 기둥의 건물 외부 방수 상세 반영했던 자료 확인 요청 |  |  |  | 26.01.12 | 센구조 이엔디몰
25-19 | ■ SHOP 접수 발송 대장 - SHOP에 영향있는 변경사항을 목록으로 작성 - SHOP도면 출도시 CHECK LIST 형식으로 구조 변경내용 검토 - "260106_평택 P5_ShopDwg_접수발송대장_R0.xlsx" 엑셀 내용 확인 후 차주 문의 |  |  |  | 26.01.12 | 센구조 이엔디몰 |  |  | 260106_평택 P5_ShopDwg_접수발송대장_R0.xlsx
25-20 | ■ PTW 수평철근 SHOP 오류 확인 - 850mm 두께 수조의 수평철근 부족 - 구조 보강 상세 작성하여 회신 ( 감리 제출 목적 ) |  |  |  | 26.01.12 | 센구조 이엔디몰
완료
완료 /w comment
comment (New)
26년도 Remind 完
정리 기준
1. 완료된 이후 변경 접수 사항은 [ 90. 협력사 성과물 ] 에 정리함 - 내용은 Note에 정리함.
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
PC 분절 업데이트 자료
( 파일관리는 협력사 성과품에서 관리 )
1.2 m에 안전 줄 고정을 위한 고리 필요

## Sheet4
출도 일자 | 도면 번호 | 수정사항 | 반영 확인
| S21-0021 | 부재 명 및 Member List 누락
| S21-0031 | Member List 오기
| S46-0401 | 1~4열 단부 보강 오기
| S51-0001 | Baseplate C4 오기
| S32-0105 | HMB 철근 수량 오기
| S32-0110 | HMB 철근 수량 오기 및 일람표 삭제
| S51-0022 | 기둥 Splice 상세 변경
| S51-0023 | L-Bar 배치 간격 변경
| S51-0024 | L-Bar 배치 간격 변경
| S21-0031 | 154kv 받침부 3SG13 폭 변경 430->550mm

## Sheet3
| 기존 | 신규
DL | 3730 | 4222 | kN
LL | 5212 | 2565 | kN
1.2DL+1.6LL | 12815.2 | 9170.4 | kN

## Sheet2
4월 24일 모델 기준 |  |  |  | 5월 10일자 하중
Load | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | Load | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN)
WX | -20119.9407 | 0 | 0 | DL | -1e-06 | 0 | 17054209.3181
WY | 1e-06 | -102580.3133 | 0 | HL | 0 | 0 | 5496452.0994
RX(RS) | -589615.9203 | -218.2867 | -3e-06 | LL1 | -3e-06 | 0 | 6099115.7393
RY(RS) | -218.2867 | -544611.3335 | -2e-06 | LL2 | 7e-06 | 0 | 8673396.2033
W/R | 0.034124 | 0.18836 |  | LL3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | LL4 | 0 | 0 | 7727.3608
|  |  |  | WX | -19848.3841 | 0 | 0
|  |  |  | WY | -4e-06 | -101736.3267 | -8e-06
|  |  |  | RX(RS) | -589823.6141 | -135.1692 | -8e-06
|  |  |  | RY(RS) | -135.1692 | -540293.0574 | -5.8e-05
P4
WX | 3974477 | KN |  | MASS | 2225241.4082 | kN/g
EX | 103107 | KN |  | Weight | 21829618.214 | kN
CS | 0.025942 |  |  | csx | -0.027019
SDS | 0.39307 |  |  | csy | -0.02475
0.85 SDS | 0.33411